СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ТОМ 1. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. Красный Холм, 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа	5

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	5

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	12

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	18

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	24

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	24

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	27

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	27

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	27

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа		31

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа	31

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа	34

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	35

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	35

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	35

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	35

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	37

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	37

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	37

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	38

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	38

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	38

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	39

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	40

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	40

6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	40

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	40

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	40

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	41

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	41

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	44

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	44

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	44

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	45

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	45

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	45

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	49

8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	49

8.5. Приоритетное направление развития муниципального округа	49

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	50

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	50

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	50

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	51

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	52

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	52

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	52

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	54

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	54

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	54

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	56

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	56

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	57

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	58

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	58

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Тверской области, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемами  водоснабжения и водоотведения	59

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	61

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	63

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Информация о жилищном фонде, расположенном на территории Краснохолмского муниципального округа, по данным форм статистической отчетности №1-жилфонд приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Распределение по типам жилого фонда муниципального округа

| № | Тип жилищного фонда | Данные по состоянию на 01.01.2023 г. |  | Данные по состоянию на 01.01.2024 г. |  | Данные по состоянию на 01.01.2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | число, ед. | площадь, тыс.кв.м | число, ед. | площадь, тыс.кв.м | число, ед. | площадь, тыс.кв.м |
| город Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 937 | 49,93 | 934 | 49,75 | 938 | 50,14 |
| 1.2 | Многоквартирные дома | 181 | 108,4 | 181 | 108,4 | 181 | 108,4 |
| 1.3 | Дома блокированной застройки | 420 | 21 | 420 | 21 | 420 | 21,0 |
| сельские территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ― | ― | ― | ― | 4603 | 197,15 |
| 2.2 | Многоквартирные дома | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 |
| 2.3 | Дома блокированной застройки | ― | ― | ― | ― | 142 | 18,8 |
| Всего по муниципальному округу: |  | 1538 | 181,73 | 1535 | 181,55 | 6284 | 397,89 |

Информация о движении жилищного фонда представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Движение жилищного фонда

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Красный Холм |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 181,84 | 181,73 | 181,55 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе |  | 0 | 0 | 0,39 |
| - новое строительство |  | ― | ― | 0,39 |
| - переведено нежилых помещений в жилые |  | ― | ― | ― |
| - прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  | ― | ― | ― |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,11 | 0,18 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 181,73 | 181,55 | 181,94 |
| сельские территории муниципального округа |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | ― | ― | 215,01 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе |  | ― | ― | 0,94 |
| - новое строительство |  | ― | ― | 0,94 |
| - переведено нежилых помещений в жилые |  | ― | ― | ― |
| - прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  | ― | ― | ― |
| Выбыло общей площади за год |  | ― | ― | 0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | ― | ― | 215,95 |

На территории Краснохолмского муниципального округа тепловая мощность и тепловая энергия используется на нужды отопления. Централизованное горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории муниципального округа отсутствует. Используемый вид теплоносителя – вода.

Оценка существующей отапливаемой площади строительных фондов выполнена по расчетным элементам территориального деления — кадастровым кварталам, в границах которых расположены объекты, подключенные к централизованным системам теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа.

В составе существующих строительных фондов выделены следующие группы объектов:

- многоквартирные дома и иные объекты жилищного фонда;

- общественно-деловые здания;

- производственные здания промышленных предприятий.

По состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения суммарная отапливаемая площадь объектов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, составляет 57,89 тыс. м², в том числе:

- жилищный фонд — 39,24 тыс. м²;

- общественно-деловые здания — 18,65 тыс. м²;

- производственные здания — 0,00 тыс. м².

Сведения о существующей отапливаемой площади строительных фондов и прогнозных приростах по расчетным элементам территориального деления представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 — Существующая отапливаемая площадь строительных фондов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, и прогноз ее прироста по расчетным элементам территориального деления

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Существующая отапливаемая площадь, тыс. м² | Жилищный фонд, тыс. м² | Общественно-деловые здания, тыс. м² | Производственные здания, тыс. м² | Прирост* 2027 г., тыс. м² | Прирост* 2028 г., тыс. м² | Прирост* 2029 г., тыс. м² | Прирост* 2030 г., тыс. м² | Прирост* 2031 г., тыс. м² | Прирост* 2032–2034 гг., тыс. м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69:16:0070128 | 0,81 | 0,50 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 69:16:0070135 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 69:16:0070144 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 69:16:0070145 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 69:16:0070155 | 6,04 | 4,47 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 69:16:0070331 | 5,50 | 0,98 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 69:16:0070346 | 4,09 | 1,18 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 69:16:0070347 | 5,26 | 4,89 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 69:16:0070642 | 11,08 | 6,53 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 69:16:0070680 | 2,56 | 2,40 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 69:16:0070766 | 6,20 | 4,82 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 69:16:0070884 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 69:16:0200401 | 3,98 | 2,97 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 57,89 | 39,24 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание: * - значения прироста отапливаемой площади на расчетный период приняты равными нулю в связи с отсутствием подтвержденных проектных данных и заявок на подключение новых объектов к централизованным системам теплоснабжения. При появлении таких данных показатели подлежат уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии, тепловой мощности и теплоносителя выполнен на основании существующего состава потребителей, действующих зон централизованного теплоснабжения и сведений теплоснабжающей организации.

По представленным исходным данным технологическое присоединение новых объектов к системам централизованного теплоснабжения на период 2026–2027 гг. не заявлено. Технические условия на подключение объектов теплопотребления теплоснабжающей организацией не выдавались.

В связи с отсутствием подтвержденных заявок на подключение и сохранением действующих отапливаемых площадей прирост тепловой нагрузки в зонах действия существующих источников тепловой энергии в краткосрочной перспективе не предусматривается. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям принимается на уровне существующего положения.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии по группам потребителей и видам теплопотребления на период до 2034 года представлен в таблице 1.2.1. При появлении новых заявок на подключение или утверждении проектных решений прогнозные значения подлежат уточнению при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.2.1 – Балансы тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт)* | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11 072 | 10 267 | 10 100 | 1 043 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 141 | 201 | 127 | 14 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 10 931 | 10 066 | 9 973 | 1 029 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 11 040 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 1 865 | 1 678 | 1 678 | 143 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 9 066 | 8 388 | 8 295 | 8 644 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 |
| - население | 6 722 | 6 180 | 6 204 | 6 609 | 7 361 | 7 361 | 7 361 | 7 361 | 7 361 |
| - бюджетные учреждения | 2 298 | 2 168 | 2 061 | 2 005 | 2 309 | 2 309 | 2 309 | 2 309 | 2 309 |
| - прочее | 46 | 40 | 30 | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2 878 | 2 668 | 2 624 | - | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 37 | 52 | 32 | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 2 841 | 2 616 | 2 592 | - | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 485 | 436 | 436 | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 356 | 2 180 | 2 156 | 2 287 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| - население | 2 074 | 1 916 | 1 911 | 2 049 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 |
| - бюджетные учреждения | 250 | 236 | 224 | 218 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| - прочее | 32 | 28 | 21 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 509 | 1 400 | 1 378 | - | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 19 | 27 | 18 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 490 | 1 373 | 1 360 | - | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 254 | 230 | 230 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 236 | 1 143 | 1 130 | 1 191 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
| - население | 1 020 | 938 | 936 | 1 003 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 |
| - бюджетные учреждения | 210 | 200 | 190 | 185 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| - прочее | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 966 | 1 823 | 1 793 | - | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 25 | 36 | 23 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 941 | 1 787 | 1 770 | - | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 331 | 300 | 300 | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 610 | 1 487 | 1 470 | 1 534 | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 |
| - население | 1 198 | 1 101 | 1 103 | 1 177 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| - бюджетные учреждения | 412 | 386 | 367 | 357 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 745 | 1 618 | 1 591 | - | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 22 | 32 | 20 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 723 | 1 586 | 1 571 | - | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 294 | 264 | 263 | - | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 429 | 1 322 | 1 308 | 1 265 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
| - население | 337 | 292 | 329 | 312 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| - бюджетные учреждения | 1 092 | 1 030 | 979 | 953 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 879 | 1 742 | 1 714 | - | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 24 | 34 | 22 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 855 | 1 708 | 1 692 | - | 1 789 | 1 789 | 1 789 | 1 789 | 1 789 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 317 | 282 | 282 | - | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 538 | 1 426 | 1 410 | 1 481 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 |
| - население | 1 213 | 1 119 | 1 118 | 1 197 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |
| - бюджетные учреждения | 325 | 307 | 292 | 284 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 603 | 560 | 551 | 574 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 7 | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 596 | 549 | 544 | 566 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 102 | 92 | 92 | 71 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 494 | 457 | 452 | 495 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| - население | 486 | 450 | 447 | 488 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| - прочее | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 160 | 148 | 147 | 152 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 157 | 145 | 145 | 150 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 26 | 24 | 25 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 131 | 121 | 120 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| - население | 131 | 121 | 120 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 332 | 308 | 302 | 317 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 328 | 302 | 299 | 313 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 56 | 50 | 50 | 45 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 272 | 252 | 249 | 268 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| - население | 263 | 243 | 240 | 260 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| - бюджетные учреждения | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Примечание: * — сведения за 2025 год по показателям выработки тепловой энергии, собственных нужд источника, отпуска тепловой энергии в сеть и потерь в тепловых сетях по отдельным системам теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что в рассматриваемом периоде МП ЖКУ не осуществляло эксплуатацию соответствующих источников тепловой энергии.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По представленным исходным данным теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах Краснохолмского муниципального округа, осуществляется от собственных индивидуальных или объектовых источников тепловой энергии соответствующих организаций.

Потребление тепловой энергии и теплоносителя в границах производственных зон осуществляется для обеспечения собственных технологических, отопительных и иных хозяйственных нужд производственных объектов. Передача и реализация тепловой энергии сторонним потребителям, в том числе населению, от производственных источников тепловой энергии не осуществляется.

Производственные объекты к централизованным системам теплоснабжения муниципального округа не подключены.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки характеризует отношение расчетной тепловой нагрузки потребителей к площади территории, в границах которой расположены объекты, подключенные к соответствующей системе централизованного теплоснабжения.

Общая площадь земель Краснохолмского муниципального округа составляет 149 751 га. При этом централизованные системы теплоснабжения охватывают локальные зоны в границах г. Красный Холм и пос. Неледино. Суммарная площадь территорий, в границах которых расположены действующие системы централизованного теплоснабжения, составляет 11,0 га.

Границы территорий, охваченных централизованными системами теплоснабжения, представлены на рисунке 1.4.1.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах систем централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Площадь системы, га | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч / га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2034 гг. |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 1,546 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 1,269 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,772 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 2,457 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 2,039 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 (с 2030г. - БМК) | 0,44 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 7 | Котельная пос. Неледино (с 2030г. - БМК) | 1,251 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 (с 2030г. - БМК) | 0,23 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |

Рисунок 1.4.1 – Зоны действия видов теплоснабжения на территории города Красный Холм и поселка Неледино

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Зоны действия источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа

| Наименование источников | Графическое отображение | Реестр потребителей |
| --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская д.27 |  | пер. Глухой,22/4, ул. Калинина,3 (Д/С "Ласточка"), ул. Красноармейская,25/2, ул. Красноармейская,26/5 (магазин), ул. Красноармейская,26а (ДЮСШ клуб «Богатырь»), ул. Красноармейская,27, ул. Красноармейская,27а, ул. Красноармейская,27б, ул. Красноармейская,27в, ул. Ленина,22а, ул. Ленина,22б |
| БМК ул. Калинина д.2 |  | Красный пер.,1, Красный пер.,2а, Красный пер.,3, Красный пер.,4, ул. Калинина,2, ул. Калинина,4, ул. Калинина,6, ул. Калинина,8/5 (МО МВД России «Краснохолмский») |
| БМК ул. Мясникова д.36б |  | ул. Мясникова,34в (МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ») ул. Мясникова,36а, ул. Мясникова,36б, ул. Мясникова,36в, ул. Мясникова,36г, ул. Мясникова,37, ул. Мясникова,39, ул. Мясникова,41/12 (центральная библиотека) |
| БМК ул. Мясникова д.59 |  | ГБУЗ Краснохолмская ЦРБ (поликлиника, женская конс., администрация, морг, кухня, гараж, прачечная, дет. конс., основной корпус) пл. К.Маркса,10 (Администрация), пл. К.Маркса,10 (Администрация – гараж), пл. К.Маркса,14/1 (кинотеатр «Октябрь»), пл. К.Маркса,4а, ул. К.Маркса,16/2 (Общежитие), ул. Л.Толстого,51/4, ул. Мясникова,55, ул. Мясникова,57, ул. Мясникова,59/1, ул. Мясникова,63 |
| БМК ул. Базарная д.65а |  | ул. Базарная,63в, ул. Базарная,63г, ул. Базарная,65, ул. Базарная,65а (Д/С №2 "Солнышко"), ул. Базарная,67, ул. Базарная,69, ул. Базарная,74, ул. Базарная,76, ул. Базарная,78, ул. Базарная,80, ул. Базарная,82, ул. Базарная,84, ул. Базарная,86, |
| Котельная ул. Мясникова д.52 |  | ул. Мясникова,50, ул. Мясникова,52, РОО (гараж) |
| Котельная пос. Неледино |  | пос. Неледино,1,Почта пос. Неледино,1б, пос. Неледино,2, пос. Неледино,4, пос. Неледино,6а, пос. Неледино,7, пос. Неледино,8, пос. Неледино,10 |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 |  | ул. Красноармейская,66 (гараж, мастерская) ул. Красноармейская,66 (МП ЖКУ) ул. Садовая,24 |

В таблице 2.1.2 приведена информация о расчетных тепловых нагрузках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Таблица 2.1.2 – Сводная информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| БМК ул. Красноармейская д.27 | 0,657 | 0,657 | - |
| БМК ул. Калинина д.2 | 0,600 | 0,600 | - |
| БМК ул. Мясникова д.36б | 0,996 | 0,996 | - |
| БМК ул. Мясникова д.59 | 0,902 | 0,902 | - |
| БМК ул. Базарная д.65а | 0,849 | 0,849 | - |
| Котельная ул. Мясникова д.52 | 0,174 | 0,174 | - |
| Котельная пос. Неледино | 0,274 | 0,274 | - |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 | 0,076 | 0,076 | - |
| ИТОГО | 4,528 | 4,528 | - |

Реестр зданий, входящих в состав централизованных систем теплоснабжения приведен в таблице 2.1.3.

Информация об изменении зон действия систем теплоснабжения муниципального округа представлена в Разделе 4 Том 1. «Схема теплоснабжения».

Таблица 2.1.3 – Данные о потребителях и их тепловой нагрузки от отопительных котельных муниципального округа

| Адрес потребителя | Тепловая нагрузка потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  | ГВС |  |
|  | Нагр., Гкал/ч | Способ присоед. | Нагр., Гкал/ч | Способ присоед. |
| БМК ул. Красноармейская д.27 |  |  |  |  |
| ул. Калинина,3,Д/С "Ласточка" | 0,072 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,25/2 | 0,080 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,26/5, магазин | 0,014 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,26а, ДЮСШ клуб Богатырь | 0,010 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27 | 0,054 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27а | 0,055 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27б | 0,075 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27в | 0,065 | зависимое | ― | ― |
| пер. Глухой,22/4 | 0,074 | зависимое | ― | ― |
| ул. Ленина,22а | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| ул. Ленина,22б | 0,075 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Калинина д.2 |  |  |  |  |
| Красный пер.,1 | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| Красный пер.,2а | 0,073 | зависимое | ― | ― |
| Красный пер.,3 | 0,107 | зависимое | ― | ― |
| Красный пер.,4 | 0,061 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,2 | 0,041 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,4 | 0,056 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,6 | 0,057 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,8/5, МО МВД России «Краснохолмский» | 0,122 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Мясникова д.36б |  |  |  |  |
| ул. Мясникова,34в, МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» | 0,176 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36а | 0,080 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36б | 0,095 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36в | 0,213 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36г | 0,095 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,37 | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,39 | 0,203 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,41/12 (центральная библиотека) | 0,051 | зависимое | ― | ― |
| Котельная ул. Мясникова д.52 |  |  |  |  |
| ул. Мясникова,50 | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,52 | 0,085 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова, РОО (гараж) | 0,006 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Мясникова д.59 |  |  |  |  |
| Администрация ЦРБ | 0,035 | зависимое | ― | ― |
| Женская конс. | 0,014 | зависимое | ― | ― |
| Кухня, прачечная | 0,030 | зависимое | ― | ― |
| Морг | 0,016 | зависимое | ― | ― |
| Гараж | 0,043 | зависимое | ― | ― |
| Поликлиника | 0,041 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,10,Администрация | 0,108 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,10, Администрация – гараж | 0,008 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,14/1, кинотеатр «Октябрь» | 0,107 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,4а | 0,009 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,16/2,Общежитие | 0,077 | зависимое | ― | ― |
| ул. Л.Толстого,51/4 | 0,052 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,55 | 0,059 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,57 | 0,009 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,59,Основное здание ЦРБ | 0,250 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,59/1 | 0,016 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,63 | 0,010 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,63,Дет.консул. | 0,018 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Базарная д.65а |  |  |  |  |
| ул. Базарная,63в | 0,100 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,63г | 0,109 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,65 | 0,154 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,65а,Д/С №2 "Солнышко" | 0,119 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,67 | 0,070 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,69 | 0,017 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,74 | 0,040 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,76 | 0,038 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,78 | 0,038 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,80 | 0,032 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,82 | 0,037 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,84 | 0,040 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,86 | 0,054 | зависимое | ― | ― |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |
| пос. Неледино,1,Почта | н/д | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,1б | 0,003 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,2 | 0,056 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,4 | 0,057 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,6а | 0,069 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,7 | 0,076 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,8 | 0,006 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,10 | 0,007 | зависимое | ― | ― |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская,66,Гараж, мастерская | 0,019 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,66,МП ЖКУ | 0,012 | зависимое | ― | ― |
| ул. Садовая,24 | 0,045 | зависимое | ― | ― |

По состоянию на 2026 год общая подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления составляет 4,528 Гкал/ч.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа сохраняются на период действия «Схемы теплоснабжения».

Актуальные (существующие) границы зон действия индивидуального теплоснабжения г. Красный Холм представлены на рисунке 1.4.1.

Перечень населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа, теплоснабжение которых осуществляется полностью от индивидуальных источников, приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Реестр населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа полностью с индивидуальными источниками теплоснабжения

| Наименование населенного пункта | Наименование населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| деревня Александровка | деревня Колпино | деревня Поляны |
| деревня Анисимово | деревня Коробово | деревня Поповка |
| деревня Афанасово | деревня Коровкино | деревня Поповка |
| деревня Бабино | деревня Костево | деревня Поповское |
| деревня Барбино | деревня Костино | деревня Поповское |
| деревня Бекрень | деревня Костычево | деревня Потешкино |
| деревня Бельково | деревня Косяково | деревня Починок |
| деревня Бибирево | деревня Кочерово | деревня Прокино |
| село Болонино | деревня Крапивкино | деревня Прокофьево |
| деревня Большая Погорелка | деревня Красново | деревня Пронино |
| деревня Большое Рагозино | деревня Круглиха | деревня Пруды |
| деревня Большой Дорок | деревня Крюково | деревня Путилово |
| деревня Бортница | деревня Куднево | деревня Раменье |
| деревня Боярское | деревня Кузьминское | село Рачево |
| деревня Брагино | деревня Курниково | деревня Ргени |
| деревня Братское | деревня Лаптево | деревня Ременники |
| деревня Будакино | деревня Лапшино | деревня Рудихово |
| деревня Будилово | деревня Ларихово | деревня Русиново |
| деревня Буньково | деревня Лесной Холм | деревня Рыжково |
| деревня Быковищи | деревня Лизиково | деревня Рычманово |
| деревня Валгус | деревня Литвиновка | деревня Сварухино |
| деревня Василево | деревня Лихачёво | посёлок Северный |
| деревня Васильки | деревня Лобнево | деревня Седнева |
| деревня Васьки | деревня Лопатиха | деревня Селилово |
| деревня Васюнино | деревня Лохово | деревня Семеновское |
| деревня Ведерница | деревня Лысково | деревня Симаново |
| деревня Володино | деревня Маковеево | деревня Скоросово |
| деревня Воробьиха | деревня Максимцы | деревня Слобода |
| деревня Высокуша | деревня Малая Погорелка | деревня Слудново |
| деревня Гаврилово | деревня Малое Рагозино | деревня Старово |
| деревня Глебени | село Мартыново | деревня Старое Гвоздино |
| деревня Глумиха | деревня Машино | деревня Стрелка |
| деревня Глунцово | деревня Медведево | деревня Струбищи |
| деревня Головково | деревня Медведчиково | деревня Стяжки |
| деревня Горка | деревня Михалево | деревня Суслово |
| деревня Горчаково | деревня Михалиха | деревня Сутоки |
| деревня Григорково | деревня Михеево | деревня Терешково |
| деревня Григорово | деревня Могочи | деревня Токариха |
| деревня Гришки | деревня Мокравицы | деревня Толстиково |
| деревня Грудино | деревня Мокрени | деревня Трещевец |
| деревня Гущино | деревня Морозово | деревня Трофимово |
| деревня Давыдово | деревня Муравьево | деревня Турково |
| деревня Дашкино | деревня Муравьево | деревня Тучево |
| деревня Дедово | деревня Нави | деревня Тушани |
| деревня Деревково | деревня Назимово | деревня Ульянино |
| деревня Дмитровка | деревня Наумово | деревня Утехово |
| деревня Дор | деревня Нева | деревня Филиппково |
| деревня Дор | деревня Нивы | деревня Фоминка |
| н.п. Дор-Разъезд | деревня Никулино | деревня Фролятино |
| село Дроздеево | деревня Новинка | село Хабоцкое |
| деревня Дулово | деревня Новое Рощино | деревня Хвалеево |
| деревня Думино | деревня Новоселка | деревня Хвощино |
| деревня Дымцево | деревня Носово | деревня Холмцы |
| деревня Ескино | деревня Овинищи | деревня Хребтово |
| деревня Ждани | деревня Огибалово | деревня Чернава |
| деревня Желобни | деревня Осиновка | деревня Черная |
| деревня Жигариха | деревня Осташково | деревня Черницино |
| деревня Завидово | ж-д.рзд Остолопово | деревня Чернуха |
| деревня Загайно | деревня Остров | деревня Чурилово |
| деревня Заполек | деревня Ошуково | деревня Шаблыкино |
| деревня Захариха | деревня Пальниково | деревня Шелгирогово |
| деревня Ивакино | деревня Пахирево | деревня Эглень |
| деревня Каменка | деревня Перха | деревня Юрицево |
| деревня Кесово | деревня Петелино | деревня Юрово |
| деревня Клабуки | деревня Петрушино | деревня Якимиха |
| деревня Кожанково | деревня Петряево | деревня Ям |
| деревня Козлово | деревня Плишкино | деревня Янкино |
| деревня Кокорекино | деревня Покровское | ― |
| деревня Кокошкино | деревня Полежаиха | ― |

Индивидуальное теплоснабжение принимается в качестве приоритетного решения для индивидуальных жилых домов, малоэтажной застройки за пределами зон действия централизованных систем, производственных объектов с собственными технологическими потребностями, а также для объектов, подключение которых к централизованным системам приводит к увеличению совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица 2.2.2 – Условия выбора способа теплоснабжения перспективных объектов

| № п/п | Категория объекта | Предпочтительный способ теплоснабжения | Условие применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие потребители в зоне централизованного теплоснабжения | централизованное теплоснабжение | сохранение действующих подключений |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | индивидуальное теплоснабжение | вне зависимости от расположения при отсутствии технико-экономической целесообразности подключения |
| 3 | Малоэтажные блокированные жилые дома | индивидуальное теплоснабжение | вне перспективных зон действия источников или при малой плотности нагрузки |
| 4 | Социально-административные объекты в малоэтажной застройке | индивидуальное или автономное теплоснабжение | при удаленности от централизованных сетей |
| 5 | Производственные объекты | индивидуальное теплоснабжение | при наличии собственного технологического топливопотребления |

По состоянию на 01 мая 2026 года предложения потребителей и теплоснабжающей организации по внесению изменений в «Схему теплоснабжения» в части перехода на индивидуальные источники тепловой энергии не поступали – таблица 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Перечень объектов, определенных перспективной схемой теплоснабжения, по переключению потребителей на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения

| № | Адрес здания | Кол-во жилых помещений | в том числе |  | Плановый срок перевода на индивидуальное отопление, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальных | частной собственности |  |
| 1 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 2 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 3 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей сформированы по каждой зоне действия источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа на существующее положение и расчетный период схемы теплоснабжения.

При расчете балансов расходная часть баланса тепловой мощности источников тепловой энергии определялась как сумма следующих составляющих:

▪ максимальной часовой тепловой нагрузки потребителей на отопление;

▪ расчетных потерь тепловой мощности в тепловых сетях;

▪ расхода тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии.

Существующие системы централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа имеют локальный характер. Работа нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается. Каждый источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжение потребителей в границах собственной зоны действия.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения на расчетный период представлен в таблице 2.3.1.

Суммарный резерв тепловой мощности систем теплоснабжения на базовый период разработки схемы теплоснабжения составляет 5,07 Гкал/ч. После реализации мероприятий по строительству газовых котельных расчетный резерв тепловой мощности составит 3,29 Гкал/ч, или около 39 % от установленной мощности источников тепловой энергии.

Наличие резерва тепловой мощности источников указывает на возможность покрытия дополнительной тепловой нагрузки в пределах расчетных параметров соответствующих систем теплоснабжения.

Таблица 2.3.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 14,869 | 14,869 | 14,869 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 8,462 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 14,869 | 14,869 | 14,869 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 8,462 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,190 | 0,292 | 0,187 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,226 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 14,679 | 14,578 | 14,682 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 8,236 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,931 | 0,906 | 0,916 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| - отопление и вентиляция | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 9,220 | 9,144 | 9,238 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 3,291 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,021 | 0,032 | 0,020 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,605 | 1,594 | 1,606 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,135 | 0,131 | 0,133 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| - отопление и вентиляция | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,812 | 0,805 | 0,816 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,022 | 0,034 | 0,023 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,749 | 1,737 | 1,749 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,123 | 0,121 | 0,122 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| - отопление и вентиляция | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,026 | 1,017 | 1,026 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,044 | 0,068 | 0,044 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 3,396 | 3,372 | 3,396 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,205 | 0,201 | 0,203 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| - отопление и вентиляция | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 2,196 | 2,175 | 2,197 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,035 | 0,054 | 0,035 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,717 | 2,698 | 2,717 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,186 | 0,180 | 0,181 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| - отопление и вентиляция | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,630 | 1,615 | 1,634 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,031 | 0,048 | 0,032 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,428 | 2,412 | 2,428 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,175 | 0,168 | 0,170 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| - отопление и вентиляция | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,404 | 1,395 | 1,409 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 0,516 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 0,516 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,016 | 0,027 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,014 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,360 | 1,349 | 1,359 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 0,502 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,057 | 0,055 | 0,056 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| - отопление и вентиляция | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,029 | 1,020 | 1,029 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,175 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,172 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,172 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,010 | 0,011 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,532 | 0,531 | 0,534 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,168 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| - отопление и вентиляция | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,441 | 0,440 | 0,443 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,089 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,344 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,344 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,011 | 0,018 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,009 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,892 | 0,885 | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,335 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| - отопление и вентиляция | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,682 | 0,677 | 0,685 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,156 |

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах территорий населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа.

## 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения характеризует предельное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии, при превышении которого подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения становится нецелесообразным вследствие увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Системы централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа имеют локальный характер и сформированы в границах сложившихся зон действия источников тепловой энергии. Подключенные потребители расположены в пределах существующих радиусов теплоснабжения соответствующих котельных.

На расчетный период схемы теплоснабжения изменение радиусов действия систем централизованного теплоснабжения не предусматривается.

Информация о границах радиусов теплоснабжения источников тепловой энергии представлена на рисунках 2.5.1 (существующее положение) и 2.5.2 (перспективное положение).

Таблица 2.5.1 – Радиусы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной / системы теплоснабжения | Изменение радиуса теплоснабжения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д. 27 | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 2 | БМК ул. Калинина, д. 2 | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д. 36Б | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д. 59 | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 5 | БМК ул. Базарная, д. 65А | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 | Не предусматривается | Локальная система теплоснабжения; расширение зоны действия не планируется |
| 7 | Котельная пос. Неледино | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | Не предусматривается | Локальная система теплоснабжения; расширение зоны действия не планируется |

Рисунок 2.5.1 – Радиусы теплоснабжения систем теплоснабжения г. Красный Холм и пос. Неледино (существующее положение)

Рисунок 2.5.2 – Радиусы теплоснабжения систем теплоснабжения г. Красный Холм и пос. Неледино (перспективное положение)

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Информация об оборудовании систем химводоподготовки котельных приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Информация о системах химводоподготовки котельных

| Наименование источника | Тип ХВО | Деаэрация |
| --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | Акваюнит ASW * | ― |
| БМК ул. Калинина, д.2 | Акваюнит ASW | ― |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | Акваюнит ASW * | ― |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | Акваюнит ASW * | ― |
| БМК ул. Базарная, д.65а | Акваюнит ASW | ― |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | ― | ― |
| Котельная пос. Неледино | ― | ― |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | ― | ― |

Примечание: * - подлежит уточнению по итогам ввода газовых блочно-модульных котельных в эксплуатацию.

Информация о существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя приведена в таблице 3.1.2.

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Информация о работе водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлена в таблице 3.1.2. Резерв ВПУ определен на основе максимальной производительности ВПУ и объёма авариной подпитки тепловой сети.

Таблица 3.1.2 – Фактический и перспективный баланс производительности ВПУ на подпитку тепловой сети котельных Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 10,924 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,794 |
| Доля резерва, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,096 |
| Доля резерва, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,094 |
| Доля резерва, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Централизованное теплоснабжение потребителей Краснохолмского муниципального округа осуществляется от локальных источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда, объектов социально-бытового, культурного и иного назначения в пределах сложившихся зон действия.

По состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения регулируемую деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии на территории муниципального округа осуществляет Муниципальное предприятие жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа является модернизация существующих систем централизованного теплоснабжения за счет строительства автоматизированных газовых блочно-модульных котельных взамен действующих источников тепловой энергии, использующих твердое топливо.

Реализация указанного сценария связана с газификацией территории г. Красный Холм и направлена на повышение эффективности производства тепловой энергии, снижение удельного расхода топлива, повышение уровня автоматизации работы источников, сокращение эксплуатационных затрат и улучшение качества регулирования параметров теплоносителя.

В составе приоритетного сценария предусматривается строительство восьми автоматизированных газовых блочно-модульных котельных, в том числе:

- в период 2023–2025 гг. выполнено строительство пяти блочно-модульных котельных;

- в 2030 г. планируется строительство трех блочно-модульных котельных.

Размещение новых котельных предусматривается в границах существующих зон централизованного теплоснабжения. Изменение сложившейся структуры теплоснабжения в части перевода потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, на индивидуальные источники тепловой энергии не предусматривается.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей принимается на уровне базового периода актуализации схемы теплоснабжения. При появлении новых заявок на подключение или утверждении проектных решений по перспективной застройке тепловые нагрузки подлежат уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа по состоянию на 2026 год представлен на рисунке 4.1.1 и таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Сценарий перспективного развития источников тепловой энергии*

| № п/п | Система теплоснабжения / источник | Существующее состояние | Перспективное решение | Срок реализации | Характер изменения зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д. 27 | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 2 | БМК ул. Калинина, д. 2 | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д. 36Б | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д. 59 | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 5 | БМК ул. Базарная, д. 65А | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 | источник на твердом топливе | строительство газовой БМК | 2030 г. | зона теплоснабжения сохраняется |
| 7 | Котельная пос. Неледино | источник на твердом топливе | строительство газовой БМК | 2030 г. | зона теплоснабжения сохраняется |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | источник на твердом топливе | строительство газовой БМК | 2030 г. | зона теплоснабжения сохраняется |

Примечание: *- наименования и сроки реализации мероприятий подлежат уточнению по проектной документации, программам модернизации коммунальной инфраструктуры и документам финансирования.

Рисунок 4.1.1 – Сценарий перспективного развития систем теплоснабжения города Красный Холм и пос. Неледино

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа является строительство автоматизированных газовых блочно-модульных котельных в границах существующих зон централизованного теплоснабжения.

Выбор указанного варианта обусловлен наличием предпосылок газификации территории г. Красный Холм, возможностью модернизации источников тепловой энергии без существенного изменения существующих зон теплоснабжения, снижением удельного расхода топлива, повышением автоматизации работы источников и сохранением централизованного теплоснабжения существующих потребителей.

По итогам газификации территории г. Красный Холм предусматривается реализация группы проектов, включающих строительство новых автоматизированных блочно-модульных котельных. Перечень мероприятий приведен в реестре проектов схемы теплоснабжения и в разделе предложений по строительству и модернизации источников тепловой энергии.

Суммарная финансовая потребность для реализации проектов по строительству источников тепловой энергии на период до 2034 года составляет 258,900 млн руб. Указанный объем финансовых средств является ориентировочным и подлежит уточнению по результатам разработки проектной и сметной документации.

Финансирование проектов предусматривается за счет бюджетных средств, в том числе путем включения мероприятий в федеральные и региональные программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом предполагаемого бюджетного финансирования реализация мероприятий не должна приводить к единовременному существенному росту тарифной нагрузки на потребителей.

Таблица 5.3.1 – Финансовые и тарифные предпосылки выбора приоритетного варианта

| Показатель | Значение / характеристика | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Приоритетный сценарий | Строительство автоматизированных газовых блочно-модульных котельных | Реализуется в границах существующих зон централизованного теплоснабжения |
| Объем финансовых потребностей | 258,900 млн руб. | Ориентировочная оценка, подлежит уточнению по итогам разработки ПСД |
| Основной источник финансирования | Бюджетные средства | Предусматривается включение мероприятий в федеральные и региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры |
| Внебюджетные средства | Не предусматриваются в базовом варианте | При изменении условий финансирования подлежит уточнению |
| Тарифная нагрузка | Существенный единовременный рост тарифной нагрузки не предполагается | Условие связано с бюджетным финансированием капитальных затрат |

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По представленным исходным данным подтвержденные перспективные тепловые нагрузки на вновь осваиваемых территориях Краснохолмского муниципального округа, требующие строительства дополнительных централизованных источников тепловой энергии, отсутствуют.

В границах существующих зон централизованного теплоснабжения покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки может осуществляться за счет действующих и планируемых источников тепловой энергии при наличии свободного резерва мощности, достаточной пропускной способности тепловых сетей и положительных результатов проверочного гидравлического расчета.

Для перспективных потребителей, расположенных за пределами зон централизованного теплоснабжения и радиусов эффективного теплоснабжения, организация теплоснабжения предусматривается преимущественно от индивидуальных источников тепловой энергии. Указанное решение обусловлено рассредоточенным характером застройки, низкой плотностью тепловой нагрузки и отсутствием экономической целесообразности строительства протяженных тепловых сетей при отсутствии крупных или компактно расположенных потребителей.

Строительство дополнительных централизованных источников тепловой энергии исключительно для обеспечения перспективной нагрузки на осваиваемых территориях на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция действующих источников тепловой энергии исключительно в целях обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих или расширяемых зонах действия источников на расчетный период «Схемы теплоснабжения» не предусматривается.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусматривается реализация мероприятий по строительству автоматизированных газовых блочно-модульных котельных в границах существующих зон централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа.

Указанные мероприятия направлены на замену существующих источников тепловой энергии, использующих твердое топливо, на более эффективные газовые источники тепловой энергии.

Информация о предлагаемых проектах приведена в таблице 5.3.1.

Графическое отображение предлагаемых мероприятий приведено на рисунке 4.1.1 Том 1. «Схема теплоснабжения».

Таблица 5.3.1 — Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Зона действия / система теплоснабжения | Существующий источник | Предлагаемое мероприятие | Проектная мощность БМК, МВт | Вид топлива после реализации | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ ул. Красноармейская, д. 27 | Котельная ул. Красноармейская, д. 27 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 1,70 | природный газ | 2025 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 2 | СЦТ ул. Калинина, д. 2 | Котельная ул. Калинина, д. 2 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 1,11 | природный газ | 2024 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 3 | СЦТ ул. Мясникова, д. 36Б | Котельная ул. Мясникова, д. 36Б | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 2,10 | природный газ | 2025 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 4 | СЦТ ул. Мясникова, д. 52 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 0,40 | природный газ | 2030 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 5 | СЦТ ул. Мясникова, д. 59 | Котельная ул. Мясникова, д. 59 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 2,00 | природный газ | 2025 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 6 | СЦТ ул. Базарная, д. 65А | Котельная ул. Базарная, д. 65А | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 1,68 | природный газ | 2024 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 7 | СЦТ пос. Неледино | Котельная пос. Неледино | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 0,60 | природный газ | 2030 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |
| 8 | СЦТ ул. Красноармейская, д. 66 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной | 0,20 | природный газ | 2030 г. | перевод с древесного топлива на природный газ |

Примечание: * - параметры мощности проектируемых источников тепловой энергии, сроки реализации и состав заменяемого оборудования подлежат уточнению по результатам разработки проектной документации, ввода объектов в эксплуатацию и последующих актуализаций схемы теплоснабжения.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Краснохолмского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Совместная работа нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается. Системы централизованного теплоснабжения имеют локальный характер, каждая котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей в пределах собственной зоны действия.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По мере реализации мероприятий по строительству новых газовых блочно-модульных котельных предусматривается поэтапный вывод из эксплуатации заменяемых источников тепловой энергии, использующих твердое топливо.

Вывод источников из эксплуатации должен осуществляться после ввода в эксплуатацию соответствующих новых газовых котельных, подтверждения готовности оборудования к работе, обеспечения технологической возможности теплоснабжения подключенных потребителей и оформления необходимых разрешительных и эксплуатационных документов.

Мероприятия по консервации, демонтажу или иному обращению с выводимым оборудованием должны определяться собственником объектов теплоснабжения и эксплуатирующей организацией с учетом технического состояния оборудования, требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также действующих нормативных требований.

График вывода объектов теплоснабжения из эксплуатации представлен в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1 – График вывода объектов теплоснабжения из эксплуатации*

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Год вывода из эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Красноармейская, д.27 | 2025 |
| 2 | Котельная ул. Калинина, д.2 | 2024 |
| 3 | Котельная ул. Мясникова, д.36б | 2025 |
| 4 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 2030 |
| 5 | Котельная ул. Мясникова, д.59 | 2025 |
| 6 | Котельная ул. Базарная, д.65а | 2024 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 2030 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 2030 |

Примечание: * - сроки вывода объектов из эксплуатации подлежат уточнению с учетом фактических сроков ввода новых газовых блочно-модульных котельных, готовности тепловых сетей и потребителей к работе от новых источников, а также оформления правовых и технических документов, необходимых для прекращения эксплуатации заменяемых источников.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуются. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующей единой системой электроснабжения.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В связи с отсутствием таких источников перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам комбинированной выработки не предусматривается.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На территории муниципального округа применяются следующие температурные графики отпуска тепловой энергии:

▪ температурный график 95/70 °С — для газовых блочно-модульных котельных;

▪ температурный график 65/50 °С — для отдельных существующих котельных, использующих древесные отходы.

Параметры отпуска тепловой энергии в тепловые сети по источникам тепловой энергии представлены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| № п/п | Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график отпуска тепловой энергии | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская д.27 | качественный | 95/70 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 2 | БМК ул. Калинина д.2 | качественный | 95/70 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 3 | БМК ул. Мясникова д.36б | качественный | 95/70 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 4 | БМК ул. Мясникова д.59 | качественный | 95/70 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 5 | БМК ул. Базарная д.65а | качественный | 95/70 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 6 | Котельная ул. Мясникова д.52 | качественный | 65/50 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 7 | Котельная пос. Неледино | качественный | 65/50 °С | двухтрубная закрытая система отопления |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская д.66 | качественный | 65/50 °С | двухтрубная закрытая система отопления |

Подробная информация по температурным графикам систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа приведена в разделе 1.2.5 Тома 2 «Обосновывающие материалы».

После ввода в эксплуатацию проектируемых газовых блочно-модульных котельных отпуск тепловой энергии от указанных источников предусматривается по температурному графику 95/70 °С.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Информация по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности*

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 1,46 | 2025 | ― |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,95 | 2024 | ― |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,81 | 2025 | ― |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.52 | 0,34 | 2030 | ― |
| 5 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 1,72 | 2025 | ― |
| 6 | БМК ул. Базарная, д.65а | 1,44 | 2024 | ― |
| 7 | БМК пос. Неледино | 0,52 | 2030 | ― |
| 8 | БМК ул. Красноармейская, д.66 | 0,17 | 2030 | ― |

Примечание: * значения перспективной установленной тепловой мощности подлежат уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения по результатам разработки проектной документации и ввода объектов в эксплуатацию.

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии и реконструкция существующих источников с использованием возобновляемых источников энергии, а также расширение использования местных видов топлива на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматриваются.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

По результатам анализа балансов тепловой мощности дефицит тепловой мощности в зонах действия централизованных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа не выявлен.

Существующие источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности, достаточный для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки в пределах сложившихся зон теплоснабжения. При этом зоны действия источников имеют локальный и территориально обособленный характер.

В связи с отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки между зонами действия источников тепловой энергии, в составе настоящей схемы теплоснабжения не формируются.

## 6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

По представленным исходным данным на расчетный период Схемы теплоснабжения подтвержденные заявки на подключение объектов жилищной, комплексной или производственной застройки к централизованным системам теплоснабжения отсутствуют. Технические условия на подключение перспективных объектов теплоснабжающей организацией не выдавались.

В связи с отсутствием подтвержденных перспективных тепловых нагрузок строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения вновь осваиваемых территорий Краснохолмского муниципального округа не предусматривается.

При появлении заявок на подключение, утверждении проектной документации или изменении градостроительных решений необходимость строительства новых тепловых сетей подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Системы централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа имеют локальный характер. Каждая котельная обеспечивает собственную зону действия, а совместная работа нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.

Строительство соединительных тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается.

## 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

По результатам анализа надежности систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается.

Системы теплоснабжения имеют радиально-тупиковую структуру, однако по представленным данным аварийные ситуации на тепловых сетях в анализируемом периоде не зафиксированы, а расчетные показатели надежности не свидетельствуют о необходимости строительства резервирующих тепловых сетей.

Для поддержания нормативного уровня надежности теплоснабжения предусматривается выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий теплоснабжающей организации, включая планово-предупредительные ремонты, ревизию запорной арматуры, контроль состояния тепловой изоляции, своевременное устранение дефектов и замену изношенных участков тепловых сетей в рамках ремонтных программ.

## 6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

По результатам расчетной диагностики участков тепловых сетей выполнена оценка участков, для которых рекомендуется рассмотреть замену по сроку эксплуатации – таблица 6.6.1.

Указанные сведения не являются самостоятельным основанием для немедленной замены всех перечисленных участков, но должны учитываться при планировании технических обследований, гидравлических испытаний, ремонтных программ и программ замены тепловых сетей. Окончательное решение о реконструкции, модернизации или замене участков тепловых сетей должно приниматься по результатам технического обследования, анализа фактической повреждаемости, состояния тепловой изоляции, величины тепловых потерь, результатов испытаний и наличия финансового обеспечения.

Таблица 6.6.1 — Сводная информация о рекомендуемой замене участков тепловых сетей по результатам расчетной диагностики

| № п/п | Система теплоснабжения | Участки тепловых сетей, рекомендуемые к рассмотрению для замены | Количество участков, шт. | Срок эксплуатации участков, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д. 27 |  | 14 | 37 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д. 2 |  | 8 | 37 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д. 36Б |  | 17 | 29–37 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д. 59 |  | 19 | 29–37 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д. 65А |  | 31 | 29–37 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 |  | 3 | 37 |
| 7 | Котельная пос. Неледино |  | 18 | 37 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 |  | 3 | 37 |

В составе настоящей схемы теплоснабжения приведенные сведения рассматриваются как основание для приоритизации последующих обследований и планирования ремонтных мероприятий. Перечень конкретных участков, сроки выполнения работ и объемы финансирования подлежат уточнению при разработке проектной документации, дефектных ведомостей, ремонтных и инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Краснохолмского муниципального округа открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которых необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, не требуются.

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы Краснохолмского муниципального округа сформированы по каждому источнику тепловой энергии с учетом существующего состояния систем теплоснабжения, планируемого строительства газовых блочно-модульных котельных, расчетной выработки тепловой энергии, удельного расхода условного топлива и принятого вида основного топлива.

До реализации мероприятий по газификации источники тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа преимущественно использовали в качестве основного топлива дрова и древесные отходы. Указанные виды топлива относятся к местным видам топлива, однако их применение связано с изменчивостью теплотворной способности, зависящей от влажности, фракционного состава, условий заготовки, транспортировки и хранения.

В связи с газификацией территории г. Красный Холм и реализацией мероприятий по строительству газовых источников теплоснабжения перспективным основным видом топлива для централизованных систем теплоснабжения становится природный газ.

Резервные и аварийные виды топлива для газовых источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа на расчетный период Схемы теплоснабжения не предусматриваются. В случае изменения требований к топливному обеспечению или проектных решений по новым источникам сведения о резервном и аварийном топливе подлежат уточнению при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии и в целом по муниципальному округу представлены в таблице 8.1.1.

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Информация о существующих и перспективных видах топлива, потребляемых источниками тепловой энергии представлена в таблице 8.1.1.

Местными видами топлива на территории муниципального округа являются дрова и древесные отходы.

Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа не предусматривается.

Таблица 8.1.1 – Фактические и прогнозные значения расхода топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11 072 | 10 267 | 10 100 | - | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 296,78 | 294,73 | 252,78 | - | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 3 286 | 3 026 | 2 553 | 1 087 | 1 916 | 1 916 | 1 916 | 1 916 | 1 740 |
| Расход натурального топлива, м3 (древесные отходы) | 17 812 | 16 939 | 15 289 | 1 524 | 2 509 | 2 509 | 2 509 | 2 509 | - |
| Расход натурального топлива, тыс.м3 (газ) | - | - | - | 703 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 497 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2 878 | 2 668 | 2 624 | - | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 300,27 | 298,27 | 256,91 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 864 | 796 | 674 | 103 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 2 719 | 2 586 | 2 536 | 88 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 509 | 1 400 | 1 378 | - | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 300,54 | 298,31 | 255,50 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 454 | 418 | 352 | 174 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 1 960 | 1 864 | 1 201 | 149 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 966 | 1 823 | 1 793 | - | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 294,14 | 292,12 | 250,24 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 578 | 533 | 449 | 139 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 3 433 | 3 265 | 3 203 | 119 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 745 | 1 618 | 1 591 | - | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 290,25 | 288,27 | 246,94 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 506 | 466 | 393 | 129 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 3 362 | 3 197 | 3 136 | 111 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 879 | 1 742 | 1 714 | - | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 292,30 | 290,34 | 248,65 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 549 | 506 | 426 | 273 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 3 551 | 3 377 | 2 612 | 235 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 603 | 560 | 551 | 574 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 306,02 | 303,44 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 185 | 170 | 143 | 149 | 253 | 253 | 253 | 253 | 151 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 1 490 | 1 417 | 1 389 | 840 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 130 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 160 | 148 | 147 | 152 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 307,17 | 305,80 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 49 | 45 | 38 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 41 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 400 | 380 | 376 | 224 | 388 | 388 | 388 | 388 | 35 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 332 | 308 | 302 | 317 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 303,11 | 300,88 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 101 | 93 | 78 | 82 | 118 | 118 | 118 | 118 | 71 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 897 | 853 | 836 | 460 | 675 | 675 | 675 | 675 | 61 |

## 8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Информация о потребляемых видах топлива, используемого для производства тепловой энергии, их доли и низшей теплоте сгорания по состоянию на 2026 год представлена в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1 – Установленный топливный режим котельных

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/м³ (ккал/кг) | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | газ | 8 140 | 403 | 100 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | газ | 8 140 | 226 | 100 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | газ | 8 140 | 283 | 100 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | газ | 8 140 | 284 | 100 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | газ | 8 140 | 282 | 100 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | древесные отходы | 1 223 | 118 | 100 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | древесные отходы | 1 223 | 253 | 100 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | древесные отходы | 1 223 | 68 | 100 |

## 8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

По состоянию на 2026 год на территории Краснохолмского муниципального округа для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ, на него приходится 77% суммарного топливопотребления.

Потребление древесных отходов составляет 23% от общего расхода топлива.

Для индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального округа характерно использование дров, древесных отходов, природного газа и иных видов топлива в зависимости от типа застройки, наличия газоснабжения, технических характеристик отопительного оборудования и доступности местных топливных ресурсов.

## 8.5. Приоритетное направление развития муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Краснохолмского муниципального округа является переход на потребление природного газа как основного вида топлива котельных, в связи с реализацией «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 - 2024 годы» и муниципальной программы «Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы».

Расчетный объем потребления природного газа отопительными котельными города Красный Холм составит около 1 497 тыс. куб.м.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный период схемы теплоснабжения предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа.

Мероприятия предусматривают строительство автоматизированных газовых блочно-модульных котельных с сохранением существующих зон централизованного теплоснабжения и последующим выводом из эксплуатации заменяемых источников тепловой энергии или оборудования, использующих твердое топливо.

Суммарная предварительная оценка затрат на реализацию предлагаемых проектов по развитию источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа составляет 36,678 млн руб. на период до 2034 года.

Финансирование мероприятий предусматривается за счет бюджетных средств, в том числе путем включения проектов в федеральные, региональные и муниципальные программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Распределение объемов финансирования по источникам и годам реализации подлежит уточнению при утверждении проектно-сметной документации и программ финансирования.

План и источники капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии представлены в таблице 9.1.1.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

По результатам анализа существующего состояния тепловых сетей, перспективных тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности, гидравлических режимов и зон действия источников тепловой энергии строительство новых тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается.

Дефицит тепловой мощности в действующих централизованных системах теплоснабжения не выявлен. Подтвержденные заявки на подключение перспективных потребителей к централизованным системам теплоснабжения отсутствуют. Существующие зоны действия источников тепловой энергии сохраняются без перераспределения нагрузки между системами.

В связи с этим инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в составе настоящей схемы теплоснабжения не предусматриваются.

При этом замена отдельных участков тепловых сетей может выполняться в рамках ремонтных или инвестиционных программ эксплуатирующей организации по результатам технического обследования, гидравлических испытаний, анализа повреждаемости, состояния тепловой изоляции и фактических тепловых потерь. Объемы финансирования таких работ подлежат определению отдельно при формировании соответствующих программ.

Таблица 9.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии*

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Предварительная стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034 гг. |  |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-1-6 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 52 (в том числе разработка проектно-сметной документации) | ПСД/СМР | ― | ― | 1 073 | ― | 11 657 | бюджет |
| 1-1-1-7 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, пос. Неледино (в том числе разработка проектно-сметной документации) | ПСД/СМР | ― | ― | 1 435 | ― | 15 599 | бюджет |
| 1-1-1-8 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 66 (в том числе разработка проектно-сметной документации) | ПСД/СМР | ― | ― | 583 | ― | 6 332 | бюджет |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 3 090 | 0 | 33 588 |  |

Примечание: * - стоимость реализации мероприятий приведена в предварительном размере и определена на основании имеющихся исходных данных, укрупненных расчетов, предварительных проектных решений и сведений о планируемых мероприятиях. Указанные значения не являются окончательной сметной стоимостью и подлежат уточнению по результатам разработки и утверждения проектной и сметной документации, прохождения необходимых процедур согласования, определения источников финансирования, сроков реализации и фактических условий выполнения работ.

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение потребителей от проектируемых газовых блочно-модульных котельных предусматривается по температурному графику 95/70 °С.

Изменение температурного графика и уточнение гидравлических режимов работы систем теплоснабжения связано с реализацией мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию новых газовых источников тепловой энергии. Отдельные инвестиции на изменение температурного графика и гидравлического режима в составе настоящей схемы теплоснабжения не выделяются.

Затраты, необходимые для обеспечения проектных температурных и гидравлических режимов, учитываются в составе группы проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и представлены в разделе 9.1 Том 1. «Схема теплоснабжения».

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Краснохолмского муниципального округа открытые системы теплоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют. Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытым двухтрубным системам отопления.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения, отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на расчетный период не предусматриваются.

## 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Укрупненная оценка экономического эффекта от реализации проектов по строительству газовых блочно-модульных котельных представлена в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий мастер-плана схемы теплоснабжения

| Наименование проектов | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении в текущих ценах, тыс. руб./год |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 52 | Сокращение объема потребления древесных отходов, м3 | 836 | 1 003 |
|  | Увеличение объема потребления газа, тыс. м3 | -61 | -716 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, пос. Неледино | Сокращение объема потребления древесных отходов, м3 | 1 389 | 1 667 |
|  | Увеличение объема потребления газа, тыс. м3 | -130 | -1 521 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 66 | Сокращение объема потребления древесных отходов, м3 | 376 | 451 |
|  | Увеличение объема потребления газа, тыс. м3 | -35 | -408 |

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о мероприятиях по развитию систем теплоснабжения, выполненных за базовый период на территории Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1 – Информация о реализованных мероприятиях, предусмотренных «Схемой теплоснабжения»

| Наименование проекта | Ответственный исполнитель | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПИР по строительству котельной по адресу: Тверская область Краснохолмский муниципальный округ г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36Б | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 2022-2023 | 2 790,64 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27 (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 35 925 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 65А (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 37 297 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2 (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 31 809 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59 (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 59 917 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36б |  | 2023-2025 | 61 661 |

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

По состоянию на июнь 2026 года на территории Краснохолмского муниципального округа теплоснабжающими организациями являются следующие юридические лица:

- Муниципальное предприятие жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области (ИНН 6928004055; ОГРН 1096906000091), расположенное по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский р-н, г Красный Холм, Красноармейская ул, д. 66.

В период 2026–2027 годов предусматривается назначение Муниципального унитарного предприятия «Теплогенерация» Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее — МУП «Теплогенерация») (ИНН 6900026771; ОГРН 1256900010091) в качестве единой теплоснабжающей организации после передачи прав собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающей организации (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП ЖКУ | 1 | 1 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | МП ЖКУ | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 2 | Котельная пос. Неледино | МП ЖКУ | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 3 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | МП ЖКУ | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
| ЕТО-2 * МУП «Теплогенерация» | 2 | 4 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 5 | БМК ул. Калинина, д.2 | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 6 | БМК ул. Мясникова, д.36б | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 7 | БМК ул. Мясникова, д.59 | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 8 | БМК ул. Базарная, д.65а | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |

Примечание: * - назначение единой теплоснабжающей организации будет произведено после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

Информация о границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории Краснохолмского муниципального округа представлена на рисунке 10.2.1.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории

города Красный Холм и поселка Неледино

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации в границах соответствующей системы теплоснабжения с учетом критериев, установленных законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

К основным критериям определения единой теплоснабжающей организации относятся:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в границах соответствующей зоны деятельности;

– наличие источников тепловой энергии и тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение потребителей в соответствующей системе теплоснабжения;

– способность организации обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

– наличие организационных, технических и финансовых возможностей для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения.

По состоянию на дату актуализации Схемы теплоснабжения эксплуатацию централизованных котельных и тепловых сетей на территории Краснохолмского муниципального округа осуществляет МП ЖКУ. В связи с этим указанная организация сохраняет статус единой теплоснабжающей организации в соответствующих зонах деятельности до передачи прав собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами теплоснабжения у иной теплоснабжающей организации.

В перспективе предусматривается выделение отдельной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации для МУП «Теплогенерация» в отношении систем теплоснабжения, включающих газовые блочно-модульные котельные и соответствующие тепловые сети, после оформления прав на объекты теплоснабжения и возникновения законных оснований для осуществления регулируемой деятельности.

Сведения о критериях определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа представлены в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального округа

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения / сохранения статуса ЕТО | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКУ | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | ――― |
| МУП «Теплогенерация» | 2 | Присвоение статуса ЕТО возможно после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами теплоснабжения | Введена дополнительная зона деятельности ЕТО, включающая в себя СЦТ: БМК ул. Красноармейская; д.27; БМК ул. Калинина, д.2; БМК ул. Мясникова, д.36б; БМК ул. Мясникова, д.59; БМК ул. Базарная, д.65а |

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа на 2027 год дополнительные заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения* | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | МП ЖКУ | Источник | Отсутствуют | ――― |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 2 | Котельная пос. Неледино | МП ЖКУ | Источник | Отсутствуют | ――― |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 3 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | МП ЖКУ | Источник | Отсутствуют | ――― |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 2* | 4 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют | Введен дополнительный код зоны деятельности ЕТО |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 5 | БМК ул. Калинина, д.2 | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 6 | БМК ул. Мясникова, д.36б | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 7 | БМК ул. Мясникова, д.59 | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 8 | БМК ул. Базарная, д.65а | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

Примечание: * - назначение единой теплоснабжающей организации будет произведено после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа предусматривается поэтапное строительство автоматизированных газовых блочно-модульных котельных с последующим выводом из эксплуатации заменяемых источников тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется в границах сложившихся зон централизованного теплоснабжения. Передача тепловой нагрузки между территориально обособленными системами теплоснабжения не предусматривается.

Сведения о замещении существующих источников тепловой энергии новыми блочно-модульными котельными и передаче присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в период 2024-2034 гг.

| Существующий источник тепловой энергии | Источник, принимающий тепловую нагрузку | Принимаемая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Год окончания реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 0,66 | 2024-2025 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,60 | 2024 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б | БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,00 | 2024-2025 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | БМК ул. Мясникова, д.52 | 0,17 | 2030 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 0,90 | 2024-2025 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а | БМК ул. Базарная, д.65а | 0,85 | 2024 |
| Котельная пос. Неледино | БМК пос. Неледино | 0,27 | 2030 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | БМК ул. Красноармейская, д.66 | 0,08 | 2030 |

В результате реализации указанных мероприятий перераспределение тепловой нагрузки между разными системами теплоснабжения не предусматривается. Нагрузка потребителей сохраняется в пределах существующих зон действия источников тепловой энергии и передается от заменяемых котельных к новым блочно-модульным котельным, размещаемым в соответствующих зонах теплоснабжения.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на дату актуализации Схемы теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

В связи с отсутствием выявленных бесхозяйных тепловых сетей предложения по определению организации, уполномоченной на их эксплуатацию, в составе настоящей схемы теплоснабжения не формируются.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Тверской области, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемами  водоснабжения и водоотведения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии с программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020–2024 годы на территории г. Красный Холм выполнены мероприятия по строительству внутрипоселковых газовых сетей. Реализация указанных мероприятий создала возможность газификации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, включая источники тепловой энергии.

С учетом развития газораспределительной инфраструктуры схемой теплоснабжения предусматривается строительство газовых блочно-модульных котельных и перевод топливного баланса централизованных источников тепловой энергии на природный газ.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство газовых отопительных котельных взамен источников, использующих древесные отходы. Расчетный объем потребления природного газа отопительными котельными г. Красный Холм и пос. Неледино составит ориентировочно 1 478 тыс. м³/год.

По состоянию на дату актуализации схемы теплоснабжения системные проблемы, исключающие возможность газоснабжения перспективных источников тепловой энергии, в составе исходных данных не выявлены. При этом конкретные технические параметры газоснабжения каждой проектируемой котельной подлежат уточнению на стадии получения технических условий и разработки проектной документации.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке программы газификации Тверской области в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального округа предусмотренные настоящей «Схемой теплоснабжения» отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Строительство, реконструкция, модернизация или вывод из эксплуатации таких источников Схемой теплоснабжения не предусматриваются.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной «Схемой теплоснабжения», не предполагается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Для эксплуатации проектируемых газовых блочно-модульных котельных требуется обеспечение технологического присоединения к системам водоснабжения, а при необходимости — к системам водоотведения. Конкретные мероприятия по подключению подлежат уточнению на стадии получения технических условий и разработки проектной документации.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Краснохолмского муниципального округа по состоянию на дату актуализации схемы теплоснабжения не требуется. При выявлении необходимости строительства или реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения для подключения проектируемых котельных соответствующие мероприятия должны быть учтены при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа сформированы в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Индикаторы предназначены для оценки существующего состояния и перспективного развития систем теплоснабжения, включая надежность теплоснабжения, эффективность работы источников тепловой энергии, состояние тепловых сетей, уровень приборного учета, реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа приведены в таблице 13.1.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства и передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 252,78 | - | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 155,28 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,53 | 0,13 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/ м2 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 30% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 54% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ (Гкал/ч) | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./ кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | отн. | 0,725 | - | - | - | - | - | 0,122 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 52% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 60% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

По состоянию базового периода актуализации «Схемы теплоснабжения», в отношении теплоснабжающей организации МП ЖКУ Краснохолмского муниципального округа установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Краснохолмского муниципального округа, на основании приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» от 04.12.2025 № 236-нп.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Краснохолмского муниципального округа, представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Краснохолмского муниципального округа

| Период тарифного регулирования | Наименование регулируемой организации |
| --- | --- |
|  | МП ЖКУ Краснохолмского муниципального округа Тверской области |
| Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, одноставочный, руб./Гкал |  |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 701,96 |
| 01.07.2022 - 30.11.2022 | 2 794,12 |
| 01.12.2023 - 31.12.2023 | 2 875,87 |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 2 875,87 |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 2 954,96 |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 2 954,96 |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 3 883,24 |
| 01.01.2026 - 30.09.2026 | 3 883,24 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 7 610,05 |
| Тарифы на тепловую энергию (мощность) для населения, одноставочный, руб./Гкал |  |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 575,56 |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 | 2 614,19 |
| 01.12.2023 - 31.12.2023 | 2 744,90 |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 2 744,90 |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 2 954,96 |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 2 954,96 |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 3 383,43 |
| 01.01.2026 - 30.09.2026 | 3 440,95 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 4 253,01 |

Показатели тарифно-балансовой модели по состоянию на 2026 год по теплоснабжающей организации приведены в таблице 14.2.1 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Переход источников тепловой энергии на природный газ может оказать сдерживающее влияние на рост затрат теплоснабжающей организации за счет снижения удельного расхода топлива и повышения эффективности работы котельного оборудования. Вместе с тем фактические тарифные последствия будут зависеть от окончательной стоимости мероприятий, источников финансирования, порядка учета капитальных затрат при тарифном регулировании, фактических объемов отпуска тепловой энергии, цен на топливо, эксплуатационных расходов и решений уполномоченного органа регулирования.

В целом ожидается, что после реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой теплоснабжения», тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению по системам теплоснабжения сохранятся на уровне действующих утвержденных тарифов.