СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Красный Холм, 2026 г.

Оглавление

Характеристика муниципального округа	9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	10

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	10

1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	11

1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	11

1.2 Источники тепловой энергии	13

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	13

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	15

1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	16

1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	16

1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	16

1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования	18

1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	18

1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	19

1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	20

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	21

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	21

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	22

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	22

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	22

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	22

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	33

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей	34

1.3.9 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	37

1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	37

1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	38

1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	39

1.3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	40

1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	40

1.3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	40

1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	41

1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	42

1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	42

1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	42

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	43

1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	43

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	44

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	46

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	46

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	48

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	50

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	52

1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	52

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	53

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	54

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	54

1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	54

1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	55

1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	55

1.7 Балансы теплоносителя	56

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	56

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	57

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	59

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	59

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	60

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	60

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	61

1.8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	61

1.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	61

1.9 Надежность теплоснабжения муниципального округа	62

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	62

1.9.2 Частота отключений потребителей	62

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	63

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	63

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	68

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	68

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	69

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального округа	70

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального округа	72

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации	72

1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	72

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	73

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	73

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа	74

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	74

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального округа	74

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	74

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	75

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	75

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	76

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	76

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	76

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	78

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	78

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	82

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	83

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа	84

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов	84

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	84

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	84

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	85

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	85

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	90

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	90

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	90

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	90

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	90

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	95

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	95

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	99

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	101

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа	102

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения)	102

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	103

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	105

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	106

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	106

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	106

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	106

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	106

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	108

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	111

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	111

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	112

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	112

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	112

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	112

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	113

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	113

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	113

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	113

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	113

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями	114

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа	114

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	115

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа	115

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	115

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	116

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	119

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	119

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа	119

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	119

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	119

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	120

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	120

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	120

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	123

8.9 Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	123

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	124

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	124

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	124

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	124

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	124

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	124

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	124

Глава 10. Перспективные топливные балансы	125

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа	125

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	129

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	129

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	129

10.5 Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	130

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	130

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	131

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	131

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	132

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	133

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	135

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	135

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	136

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	136

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	136

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	137

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	137

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	137

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	139

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	139

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	140

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	142

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.	142

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	143

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	143

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	144

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	144

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	144

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	144

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	147

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	147

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	149

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	150

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	150

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	151

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	152

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	152

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	152

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	152

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	153

# Характеристика муниципального округа

Законом Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО Краснохолмский район и входящие в его состав городское и сельские поселения (городское поселение - город Красный Холм, Барбинское сельское поселение, Глебенское сельское поселение, Лихачёвское сельское поселение) преобразованы в Краснохолмский муниципальный округ

Расположен на северо-востоке Тверской области, граничит с Весьегонским, Молоковским, Бежецким и Сонковским районами Тверской области и Ярославской областью. Площадь муниципального округа – 149 751 га.

В состав муниципального округа входят 207 населённых пунктов. В рамках административно-территориального устройства области на его территории образована административно-территориальная единица, соответствующая категории округ, а сам город Красный Холм как территориальная единица получает статус города окружного значения.

Официальные данные о численности населения Краснохолмского муниципального округа по состоянию на 1 января 2026 года в открытых публикациях Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области отсутствуют. Численность населения округа по данным статистики на 1 января 2025 года — 8 508 чел., в том числе городское — 4 860 чел., сельское — 3 648 человека.

По состоянию на 01.01.2026 г. на территории Краснохолмского муниципального округа расположено 6 284 жилых дома общей площадью 397,89 тыс.кв.м, в том числе индивидуально определённых зданий – 5 541 ед. (247,29 тыс.кв.м), многоквартирных домов – 181 ед. (108,4 тыс.кв.м), домов блокированной застройки – 562 ед. (39,80 тыс. кв.м).

По строительно-климатическому районированию Краснохолмский муниципальный округ расположен в зоне II В, которая характеризуется умеренным летом и умеренно-холодной зимой.

Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года согласно СП 131.13330.2025

| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | с обеспеченностью 0,98 | -34 |
|  | с обеспеченностью 0,92 | -29 |
| Продолжительность, суток и средняя температура воздуха, °С в период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С | продолжительность, сут. | 217 |
|  | средняя температура | -2,6 |
| Продолжительность, суток и средняя температура воздуха, °С в период со средней суточной температурой воздуха ≤ 10°С | продолжительность, сут. | 235 |
|  | средняя температура | -1,7 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха |  | 3,4 |

Рельеф. Основная часть городской застройки находится в пределах моренной равнины, поверхность которой сложена холмами. Абсолютные отметки на правобережье изменяются от 144 до 174 м. в левобережной части они не превышают 160м. Холмы имеют плоские вершины и, в основном, пологие склоны с уклоном до 10%. Территории с плоским рельефом широко распространены в юго-западной части города.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# 1.1 Функциональная структура теплоснабжения

## 1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

По состоянию на май 2026 года теплоснабжающей организацией, осуществляющей эксплуатацию централизованных котельных и тепловых сетей на территории муниципального округа, является:

- Муниципальное предприятие жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее – МП ЖКУ) (ИНН 6928004055).

В период 2026–2027 годов предусматривается назначение Муниципального унитарного предприятия «Теплогенерация» Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее — МУП «Теплогенерация») (ИНН 6900026771) в качестве единой теплоснабжающей организации после передачи прав собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

Функциональная структура систем централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 1.1.1 и на рисунке 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| № системы | Наименование системы теплоснабжения (СЦТ) | Источник тепловой энергии | Организация, эксплуатирующая источник тепловой энергии | Организация, эксплуатирующая тепловые сети в зоне действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | СЦТ БМК ул. Красноармейская д.27 | БМК ул. Красноармейская д.27 | МУП «Теплогенерация» | МУП «Теплогенерация» |
| 2* | СЦТ БМК ул. Калинина д.2 | БМК ул. Калинина д.2 | МУП «Теплогенерация» | МУП «Теплогенерация» |
| 3* | СЦТ БМК ул. Мясникова д.36Б | БМК ул. Мясникова д.36Б | МУП «Теплогенерация» | МУП «Теплогенерация» |
| 4 | СЦТ котельной ул. Мясникова д.52 | Котельная ул. Мясникова д.52 | МП ЖКУ | МП ЖКУ |
| 5* | СЦТ БМК ул. Мясникова д.59 | БМК ул. Мясникова д.59 | МУП «Теплогенерация» | МУП «Теплогенерация» |
| 6* | СЦТ БМК ул. Базарная д.65А | БМК ул. Базарная д.65А | МУП «Теплогенерация» | МУП «Теплогенерация» |
| 7 | СЦТ котельной пос. Неледино | Котельная пос. Неледино | МП ЖКУ | МП ЖКУ |
| 8 | СЦТ котельной ул. Красноармейская д.66 | Котельная ул. Красноармейская д.66 | МП ЖКУ | МП ЖКУ |

Примечание: * - назначение единой теплоснабжающей организации будет произведено после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

Информация о фактических показателях эксплуатации указанных источников за 2025 год приведена в соответствующих таблицах Том 2. «Обосновывающие материалы».

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между потребителями и единой теплоснабжающей организацией в границах зон её деятельности.

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и представлены на рисунке 1.1.2 (г. Красный Холм и пос. Неледино).

Перечень абонентов, подключенных к каждому централизованному источнику теплоснабжения приведен в разделе 1.5.2 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Рисунок 1.1.1 – Функциональная схема систем теплоснабжения

Краснохолмского муниципального округа

## 1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

На территории Краснохолмского муниципального округа теплоснабжение зданий промышленных потребителей осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в зонах действия производственных котельных, отсутствуют.

## 1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В зону действия индивидуального теплоснабжения входят потребители с малоэтажной жилой застройкой. На данных территориях преобладают одно-, двухэтажные здания. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории г. Красный Холм и пос. Неледино представлены на рисунке 1.1.2.

Границы территории всех остальных 205 населенных пунктов муниципального округа относятся к зонам действия индивидуального теплоснабжения.

Деятельность теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии не осуществляется.

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия видов теплоснабжения на территории города Красный Холм и поселка Неледино

# 1.2 Источники тепловой энергии

## 1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Краснохолмского муниципального округа централизованное теплоснабжение потребителей в 2026 году производится от восьми отопительных котельных, расположенных в границах города Красный Холм:

• Блочно-модульная котельная ул. Красноармейская, д.27 (далее – БМК ул. Красноармейская, д.27);

•	Блочно-модульная котельная ул. Калинина, д.2 (далее - БМК ул. Калинина, д.2);

•	Блочно-модульная котельная ул. Мясникова, д.36б (далее - БМК ул. Мясникова, д.36б);

•	Блочно-модульная котельная ул. Мясникова, д.59 (далее - БМК ул. Мясникова, д.59);

•	Блочно-модульная котельная ул. Базарная, д.65а (далее - БМК ул. Базарная, д.65а);

•	Котельная ул. Мясникова, д.52;

•	Котельная пос. Неледино;

•	Котельная ул. Красноармейская, д.66;

По состоянию на 2025 год блочно-модульные котельные на территории Краснохолмского муниципального округа работают на природном газе, остальные котельные в качестве топлива используют древесные отходы. Использование резервного топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрено.

Технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1.

Месторасположение отопительных котельных муниципального округа представлено на рисунке 1.1.2.

Таблица 1.2.1 – Характеристика источников теплоснабжения муниципального округа

| Наименование котельной | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Режим котла | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Вид топлива | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | ул. Красноармейская, д.27 | ТТ-50 | 3* | водогрейный | 2024 | 0,48* | 1,44* | газ | 155,28 |
| БМК ул. Калинина, д.2 | ул. Калинина, д.2 | ТТ-50 | 1 | водогрейный | 2024 | 0,27 | 0,955 | газ | 155,28 |
|  |  | ТТ-50 | 2 | водогрейный | 2024 | 0,34 |  |  |  |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | ул. Мясникова, д.36б | ТТ-50 | 2* | водогрейный | 2024 | 0,57* | 1,89* | газ | 155,28 |
|  |  | ТТ-50 | 1* | водогрейный | 2024 | 0,75* |  |  | 155,28 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | ул. Мясникова, д.59 | ТТ-50 | 3* | водогрейный | 2024 | 0,57* | 1,7* | газ | 155,28 |
| БМК ул. Базарная, д.65а | ул. Базарная, д.65а | ТТ-50 | 3 | водогрейный | 2024 | 0,48 | 1,44 | газ | 155,28 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | ул. Мясникова, д.52 | КВР-0,25 | 1 | водогрейный | 2002 | 0,22 | 0,903 | древесные отходы | 257,40 |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | водогрейный | 2002 | 0,69 |  |  |  |
| Котельная пос. Неледино | пос. Неледино | КВСрд-0,8 | 1 | водогрейный | 2019 | 0,69 | 1,376 | древесные отходы | 259,90 |
|  |  | КВСрд-0,8 | 1 | водогрейный | 2019 | 0,69 |  |  |  |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | ул. Красноармейская, д.66 | КВР-0,63 | 1 | водогрейный | 2020 | 0,54 | 0,542 | древесные отходы | 259,90 |

Примечание: * - подлежит уточнению по итогам ввода газовых блочно-модульных котельных в эксплуатацию.

## 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей оборудования источника тепловой энергии, принятого в эксплуатацию в установленном порядке и предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также для обеспечения собственных и хозяйственных нужд.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе в связи со снижением тепловой мощности оборудования при его эксплуатации в пределах продлённого технического ресурса (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Нетто-мощность источника тепловой энергии — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Оценка тепловых мощностей источников тепловой энергии муниципального округа

| N п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 | 6 | 7 = 5-6 |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 1,445 | 0,000 | 1,445 | 0,033 | 1,412 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,955 | 0,000 | 0,955 | 0,030 | 0,925 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,883 | 0,000 | 1,883 | 0,050 | 1,834 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 1,703 | 0,000 | 1,703 | 0,045 | 1,658 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 1,445 | 0,000 | 1,445 | 0,042 | 1,403 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,903 | 0,000 | 0,903 | 0,011 | 0,892 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 1,376 | 0,000 | 1,376 | 0,019 | 1,357 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,542 | 0,000 | 0,542 | 0,007 | 0,535 |

Общая установленная тепловая мощность источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа, обеспечивающая покрытие присоединенной тепловой нагрузки на 2027 год, составляет 10,25 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котлов – 10,25 Гкал/час (100% от объема установленной мощности).

## 1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о сроке ввода в эксплуатацию котельного оборудования, периоду его использования и года последней экспертизы, технического диагностирования или осмотра приведена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Оценка сроков эксплуатации котлов источников теплоснабжения муниципального округа

| Наименование котельной | Марка котла | Год установки котла | Срок службы оборудования фактический, лет | Дата последней экспертизы, технического диагностирования, осмотра | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | ТТ-50 №1 (560кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №2 (560кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №3 (560кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
| БМК ул. Калинина, д.2 | ТТ-50 №1 (310кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №2 (400кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №3 (400кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | ТТ-50 №1 (660кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №2 (660кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №3 (870кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | ТТ-50 №1 (660кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №2 (660кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №3 (660кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
| БМК ул. Базарная, д.65а | ТТ-50 №1 (560кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №2 (560кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
|  | ТТ-50 №3 (560кВт) | 2024 | 2 | ― | ― |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | КВР-0,25 | 2002 | 24 | ― | ― |
|  | КВР-0,8 | 2002 | 24 | ― | ― |
| Котельная пос. Неледино | КВСрд-0,8 | 2019 | 7 | ― | ― |
|  | КВСрд-0,8 | 2019 | 7 | ― | ― |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | КВР-0,63 | 2020 | 6 | ― | ― |

Примечание: * - подлежит уточнению по итогам ввода газовых блочно-модульных котельных в эксплуатацию.

## 1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области отсутствуют.

## 1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от отопительных котельных города Красный Холм и пос. Неледино – качественный.

На территории Краснохолмского муниципального округа теплоснабжение потребителей осуществляется по следующим температурным графикам:

▪ Температурный график 65/50 ⁰С (таблица 1.2.5.2);

▪ Температурный график 95/70 ⁰С (расчетный – таблица 1.2.5.3).

Таблица 1.2.5.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график отпуска тепловой энергии | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская д.27 | качественный | 95/70 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| БМК ул. Калинина д.2 | качественный | 95/70 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| БМК ул. Мясникова д.36б | качественный | 95/70 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| БМК ул. Мясникова д.59 | качественный | 95/70 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| БМК ул. Базарная д.65а | качественный | 95/70 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| Котельная ул. Мясникова д.52 | качественный | 65/50 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| Котельная пос. Неледино | качественный | 65/50 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 | качественный | 65/50 °С | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) |

Таблица 1.2.5.2 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 65/50 °С от отопительных котельных Краснохолмского муниципального округа

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе, о С |  |
| --- | --- | --- |
|  | без ветра | с ветром |
| +10 | 40 | 40 |
| +5 | 40 | 45 |
| 0 | 45 | 50 |
| -5 | 48 | 50 |
| -10 | 50 | 52 |
| -15 | 52 | 54 |
| -20 | 54 | 56 |
| -25 | 56 | 58 |
| -30 | 58 | 60 |
| -33 | 60 | 65 |

Таблица 1.2.5.3 – Расчетный температурный график качественного регулирования отпуска тепла 95/70⁰С

| Температура наружного воздуха, ⁰С | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | в подающем трубопроводе, ⁰С | в обратном трубопроводе, ⁰С |
| +8 | 39 | 34 |
| +7 | 41 | 35 |
| +6 | 43 | 36 |
| +5 | 45 | 38 |
| +4 | 46 | 39 |
| +3 | 48 | 40 |
| +2 | 50 | 41 |
| +1 | 51 | 42 |
| 0 | 53 | 43 |
| -1 | 54 | 44 |
| -2 | 56 | 45 |
| -3 | 57 | 46 |
| -4 | 59 | 47 |
| -5 | 61 | 48 |
| -6 | 62 | 49 |
| -7 | 64 | 50 |
| -8 | 65 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 73 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 61 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 83 | 62 |
| -21 | 84 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 88 | 66 |
| -25 | 90 | 67 |
| -26 | 91 | 68 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 94 | 69 |
| -29 | 95 | 70 |

## 1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой загрузке котлов и числе часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) приведены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных муниципального округа

| N п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | План 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | БМК ул. Красноармейская д.27 | 1,44 | 2 593 | 1 795 |
| 2 | БМК ул. Калинина д.2 | 0,95 | 1 457 | 1 526 |
| 3 | БМК ул. Мясникова д.36б | 1,88 | 1 824 | 969 |
| 4 | БМК ул. Мясникова д.59 | 1,70 | 1 826 | 1 073 |
| 5 | БМК ул. Базарная д.65а | 1,44 | 1 816 | 1 257 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,90 | 458 | 507 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 1,38 | 973 | 707 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,54 | 261 | 482 |

Среднегодовая загрузка котельных в течение отопительного сезона составляет в среднем 48 % от установленной мощности источников.

## 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация о способе учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от котельных Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7 – Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

| № п/п | Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Способ учета отпуска тепловой энергии | Информация о приборе учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская д.27 | Приборный метод | ПРП Ду80 |
| 2 | БМК ул. Калинина д.2 | Приборный метод | ПРП Ду80 |
| 3 | БМК ул. Мясникова д.36б | Приборный метод | ПРП Ду80 |
| 4 | БМК ул. Мясникова д.59 | Приборный метод | ПРП Ду80 |
| 5 | БМК ул. Базарная д.65а | Приборный метод | ПРП Ду80 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова д.52 | Расчетный метод | ― |
| 7 | Котельная пос. Неледино | Расчетный метод | ― |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская д.66 | Расчетный метод | ― |

## 1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация об отказах и восстановлении оборудования источников тепловой энергии на территории муниципального округа представлена в таблице 1.2.8.1 и 1.2.8.2.

Таблица 1.2.8.1 – Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных муниципального округа за отопительный период 2025/2026 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ (МП ЖКУ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Красноармейская, д.27 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | Котельная ул. Калинина, д.2 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3 | Котельная ул. Мясникова, д.36б | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | Котельная ул. Мясникова, д.59 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | Котельная ул. Базарная, д.65а | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7 | Котельная пос. Неледино | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | ― | ― | ― | ― | ― |
| Всего событий |  |  | 0 |  |  |  |

Таблица 1.2.8.2 – Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источников тепловой энергии на территории муниципального округа

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ (МП ЖКУ) |  |  |  |
| 2023 | 0 | ― | ― |
| 2024 | 0 | ― | ― |
| 2025 | 0 | ― | ― |

## 1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 1.2.9.

Таблица 1.2.9 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

| по состоянию на 01.05.2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |  |  |
|  |  | да/нет; дата, № | Перечень замечаний | наименование надзорного органа |
| 1 | БМК ул. Красноармейская д.27 | нет | ― | ― |
| 2 | БМК ул. Калинина д.2 | нет | ― | ― |
| 3 | БМК ул. Мясникова д.36б | нет | ― | ― |
| 4 | БМК ул. Мясникова д.59 | нет | ― | ― |
| 5 | БМК ул. Базарная д.65а | нет | ― | ― |
| 6 | Котельная ул. Мясникова д.52 | нет | ― | ― |
| 7 | Котельная пос. Неледино | нет | ― | ― |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская д.66 | нет | ― | ― |

## 1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют.

# 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на территории Краснохолмского муниципального округа составляет 5063,8 п.м. Структура тепловых сетей на территории муниципального округа включает в себя:

- тепловые сети от БМК ул. Красноармейская д.27, протяженностью 630,2 п.м.;

- тепловые сети от БМК ул. Калинина д.2, протяженностью 650,0 п.м.;

- тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.36б, протяженностью 599,0 п.м.;

- тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.59, протяженностью 1579,2 п.м.;

- тепловые сети от БМК ул. Базарная д.65а, протяженностью 902,0 п.м.;

- тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52, протяженностью 78,4 п.м.;

- тепловые сети от котельной пос. Неледино, протяженностью 575,0 п.м.;

- тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66, протяженностью 50,0 п.м.

Таблица 1.3.1 — Структура тепловых сетей Краснохолмского муниципального округа по наружным диаметрам, способам прокладки, протяженности и материальной характеристике

| Наружный диаметр, мм | ИТОГО по муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канальная |  |  | Бесканальная |  |  | Надземная |  |  | В здании/помещении |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении, м | Общая материальная характеристика, м2 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении, м | Общая материальная характеристика, м2 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении, м | Общая материальная характеристика, м2 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении, м | Общая материальная характеристика, м2 |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 2,85 | 3216,0 | 0,00 | 183,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,0 | 0,00 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,0 | 0,00 | 49,25 | 2566,0 | 0,00 | 277,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 100,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3416,00 | 0,00 | 543,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 15,90 | 506,0 | 0,00 | 52,10 | 9522,0 | 0,00 | 1028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сети горячего водоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют.

## 1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 1.3.2 представлено оглавление схем тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа.

Таблица 1.3.2 – Схемы тепловых сетей источников теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование рисунка тепловой сети |
| --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская д.27 | рисунок 1.3.2.1 |
| БМК ул. Калинина д.2 | рисунок 1.3.2.2 |
| БМК ул. Мясникова д.36б | рисунок 1.3.2.3 |
| БМК ул. Мясникова д.59 | рисунок 1.3.2.4 |
| БМК ул. Базарная д.65а | рисунок 1.3.2.5 |
| Котельная ул. Мясникова д.52 | рисунок 1.3.2.6 |
| Котельная пос. Неледино | рисунок 1.3.2.7 |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 | рисунок 1.3.2.8 |

## 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры участков сетей систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа представлены в таблице 1.3.3.1 и 1.3.3.2.

Детальные параметры участков тепловых сетей и тип прокладки приведены на рисунках раздела 1.3.2 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Преимущественно в качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях выступают стальные клиновые задвижки серии и шаровые краны.

## 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры и павильоны на тепловых сетях г. Красный Холм и пос. Неледино отсутствуют, 95% участков тепловых сетей выполнены в надземном исполнении.

Рисунок 1.3.2.1 – Схема тепловых сетей БМК ул. Красноармейская д.27

Рисунок 1.3.2.2 – Схема тепловых сетей БМК ул. Калинина д.2

Рисунок 1.3.2.3 – Схема тепловых сетей БМК ул. Мясникова д.36б

Рисунок 1.3.2.4 – Схема тепловых сетей БМК ул. Мясникова д.59

Рисунок 1.3.2.5 – Схема тепловых сетей БМК ул. Базарная д.65а

Рисунок 1.3.2.6 – Схема тепловых сетей котельной ул. Мясникова д.52

Рисунок 1.3.2.7 – Схема тепловых сетей котельной пос. Неледино

Рисунок 1.3.2.8 – Схема тепловых сетей котельной ул. Красноармейская д.66

Таблица 1.3.3.1 – Сводная характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии Краснохолмский муниципальный округ

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая; 2-х/4-х трубная) | Тип теплоносителя и его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, мм | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Объем трубопроводов тепловых сетей, м. куб. | Средневзвешенный срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от БМК ул. Красноармейская д.27 | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 95/70 °С | 630,2 | 91,8 | 115,72 | 7,57 | 32 |
| 2 | Тепловые сети от БМК ул. Калинина д.2 | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 95/70 °С | 650,0 | 135,5 | 176,10 | 17,08 | 29 |
| 3 | Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.36б | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 95/70 °С | 599,0 | 116,8 | 139,89 | 13,42 | 32 |
| 4 | Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.59 | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 95/70 °С | 1579,2 | 84,2 | 265,86 | 16,12 | 28 |
| 5 | Тепловые сети от БМК ул. Базарная д.65а | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 95/70 °С | 902,0 | 111,5 | 201,16 | 18,75 | 30 |
| 6 | Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52 | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 65/50 °С | 78,4 | 57,0 | 8,94 | 0,32 | 37 |
| 7 | Тепловые сети от котельной пос. Неледино | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 65/50 °С | 575,0 | 159,0 | 182,85 | 20,32 | 37 |
| 8 | Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66 | 2-х трубная система теплоснабжения (закрытая система отопления) | Вода, 65/50 °С | 50,0 | 57,0 | 5,700 | 0,20 | 37 |

Таблица 1.3.3.2 – Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе теплоснабжающих организаций

| Диаметр под/обр трубопровода, мм. | Длина трубопровода, м. | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Глубина заложения, м. | Назначение сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |  |
| 108 / 108 | 266,7 | минеральная вата | Надземная | 1990-1997 | ― | сеть отопления |
| 108 / 108 | 23,3 | минеральная вата | Бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления |
| 76 / 76 | 161,5 | минеральная вата | Надземная | с 2004 | ― | сеть отопления |
| 57 / 57 | 22,5 | минеральная вата | Надземная | 1990-1997 | ― | сеть отопления |
| 57 / 57 | 13,9 | минеральная вата | Бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления |
| 108 / 108 | 390,2 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| 108 / 108 | 101,1 | минеральная вата | Бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления |
| 57 / 57 | 600 | вспененный полиэтилен | Надземная | с 2004 | ― | сеть отопления |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |  |
| 57 / 57 | 409 | минеральная вата | Надземная | 1990-1997 | ― | сеть отопления |
| 57 / 57 | 11 | минеральная вата | Бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления |
| 159 / 159 | 426 | минеральная вата | Надземная | 1990-1997 | ― | сеть отопления |
| 159 / 159 | 56 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |
| 57 / 57 | 50 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| Котельная п. Неледино |  |  |  |  |  |  |
| 159 / 159 | 575 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| 108 / 108 | 196 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| 108 / 108 | 104 | минеральная вата | Бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления |
| 159 / 159 | 350 | минеральная вата | Надземная | с 2004 | ― | сеть отопления |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |
| 57 / 57 | 78,4 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |  |
| 159 / 159 | 301 | минеральная вата | Надземная | 1990-1997 | ― | сеть отопления |
| 159 / 159 | 50 | минеральная вата | Канальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления |
| 57 / 57 | 248 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |  |
| 108 / 108 | 430,2 | минеральная вата | Надземная | 1959-1989 | ― | сеть отопления |
| 57 / 57 | 200 | минеральная вата | Надземная | с 2004 | ― | сеть отопления |

## 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Вид регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.

На территории Краснохолмского муниципального округа для отпуска тепловой энергии потребителям в теплоносителе «горячая вода» используются следующие температурные графики (таблица 1.3.6):

- Температурный график 65/50 ⁰С (таблица 1.2.5.2);

- Температурный график 95/70 ⁰С (таблица 1.2.5.3).

Таблица 1.3.6 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| № п/п | Наименование тепловой сети | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,0С | Обоснованность применяемого графика регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от БМК ул. Красноармейская д.27 | центральный качественный | 95/70 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети. |
| 2 | Тепловые сети от БМК ул. Калинина д.2 | центральный качественный | 95/70 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети. |
| 3 | Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.36б | центральный качественный | 95/70 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети. |
| 4 | Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.59 | центральный качественный | 95/70 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети. |
| 5 | Тепловые сети от БМК ул. Базарная д.65а | центральный качественный | 95/70 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети. |
| 6 | Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52 | центральный качественный | 65/50 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети; - технологические ограничения работы котлов при сжигании древесных отходов. |
| 7 | Тепловые сети от котельной пос. Неледино | центральный качественный | 65/50 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети; - технологические ограничения работы котлов при сжигании древесных отходов. |
| 8 | Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66 | центральный качественный | 65/50 °С | - применение зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети; - технологические ограничения работы котлов при сжигании древесных отходов. |

## 1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети отопления должны соответствовать утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Контроль за соблюдением температурных режимов должен осуществляться с помощью применения термометров и датчиков термопар на коллекторах котельных муниципального округа.

## 1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей муниципального округа формируются параметрами работы источников тепловой энергии, характеристиками сетевых и подпиточных насосов, диаметрами и протяженностью трубопроводов, высотным положением потребителей и принятой схемой присоединения систем теплопотребления.

Гидравлические режимы централизованных систем теплоснабжения муниципального округа приведены в таблице 1.3.8.

Информация о гидравлических режимах участков тепловых сетей приведена в разделе 3.3 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Таблица 1.3.8 – Параметры гидравлических режимов тепловых сетей

| Наименование источника | Централизованная система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напор в подающем трубопроводе, кгс/см² | Напор в обратном трубопроводе, кгс/см² | Располагаемый перепад давления, м. | Способ поддержания циркуляции |
| БМК ул. Красноармейская д.27 | 4,5 | 2,5 | 20 | сетевые насосы котельной |
| БМК ул. Калинина д.2 | 4,2 | 3,0 | 12 | сетевые насосы котельной |
| БМК ул. Мясникова д.36б | 5,0 | 3,5 | 15 | сетевые насосы котельной |
| БМК ул. Мясникова д.59 | 4,5 | 2,8 | 17 | сетевые насосы котельной |
| БМК ул. Базарная д.65а | 4,2 | 3,0 | 12 | сетевые насосы котельной |
| Котельная ул. Мясникова д.52 | 4,0 | 2,0 | 20 | сетевые насосы котельной |
| Котельная пос. Неледино | 6,0 | 4,0 | 20 | сетевые насосы котельной |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 | 4,0 | 2,0 | 20 | сетевые насосы котельной |

Пьезометрические графики тепловых сетей предназначены для оценки изменения напора теплоносителя по трассе от источника тепловой энергии до потребителей с учетом потерь давления в трубопроводах, высотных отметок местности и располагаемого напора источника.

Актуальные пьезометрические графики тепловых сетей Краснохолмского муниципального округа представлены на рисунках 1.3.8.1 – 1.3.8.8.

Пьезометрические графики тепловых сетей от котельных Краснохолмского муниципального округа

| Рисунок 1.3.8.1 – Пьезометрический график участка сети отопления БМК ул. Красноармейская д.27 – пер. Глухой,22/4 | Рисунок 1.3.8.2 – Пьезометрический график участка сети отопления БМК ул. Калинина д.2 – Красный пер.,4 |
| --- | --- |
| Рисунок 1.3.8.3 – Пьезометрический график участка сети отопления БМК ул. Мясникова д.36б – ул. Мясникова,39 | Рисунок 1.3.8.4 – Пьезометрический график участка сети отопления котельная ул. Мясникова д.52 – ул. Мясникова,52 |

| Рисунок 1.3.8.5 – Пьезометрический график участка сети отопления БМК ул. Мясникова д.59 – ул. К.Маркса,16/2,Общежитие | Рисунок 1.3.8.6 – Пьезометрический график участка сети отопления БМК ул. Базарная д.65а – ул. Базарная,63в |
| --- | --- |
| Рисунок 1.3.8.7 – Пьезометрический график участка сети отопления котельная пос. Неледино – пос. Неледино,7 | Рисунок 1.3.8.8 – Пьезометрический график участка сети отопления котельная ул. Красноармейская д.66 – ул. Садовая,24, |

## 1.3.9 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о количестве отказов (аварий) на участках тепловых сетей теплоснабжающей организации за период 2022-2025 гг. представлена в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9 – Данные по отказам (авариям, инцидентам) на тепловых сетях муниципального округа

| Наименование тепловой сети | Количество аварийных ситуаций/инцидентов на тепловых сетях |  |  |  | Средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Причина (ы) повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| МП ЖКУ |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной ул. Калинина д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.36б | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной ул. Базарная д.65а | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной пос. Неледино | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

## 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая тепловые сети на территории муниципального округа, осуществляет контроль технического состояния трубопроводов, тепловых камер, строительных конструкций, тепловой изоляции, запорной и регулирующей арматуры. Результаты контроля используются для выявления дефектов, оценки надежности сетей, подготовки дефектных ведомостей и формирования планов текущего и капитального ремонта.

Диагностика тепловых сетей проводится в процессе эксплуатации, при подготовке к отопительному периоду, после его завершения, после выполнения ремонтных работ, а также при выявлении неисправностей или отклонений от установленных режимов. Выявленные дефекты фиксируются в эксплуатационной документации. Дефекты, не представляющие непосредственной угрозы надежной эксплуатации, включаются в перечень плановых работ; дефекты, способные привести к аварии или ограничению теплоснабжения потребителей, устраняются в первоочередном порядке.

Основными процедурами диагностики являются:

1. Визуальные осмотры и обходы тепловых сетей. Выполняются эксплуатационным персоналом по утвержденным маршрутам и графикам. В ходе осмотров контролируется состояние трасс тепловых сетей, камер, трубопроводов, сварных и фланцевых соединений, арматуры, компенсаторов, опор, дренажных устройств, тепловой изоляции и антикоррозионной защиты. Особое внимание уделяется признакам подтопления, повреждениям изоляции, просадкам грунта, утечкам теплоносителя и наружной коррозии.

2. Гидравлические испытания. Проводятся для проверки прочности и плотности трубопроводов, арматуры и соединений при подготовке сетей к отопительному периоду, после ремонтных работ и в иных случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией. Участки, не прошедшие испытания, подлежат ремонту и повторной проверке.

3. Контроль параметров теплоносителя. В процессе эксплуатации контролируются температура, давление, расход теплоносителя, подпитка тепловых сетей и иные параметры работы системы. Отклонения от температурного графика, расчетного гидравлического режима, повышенная подпитка или нештатное изменение давления учитываются при планировании ремонтных мероприятий.

4. Ревизия запорной и регулирующей арматуры. Проводится при подготовке к отопительному периоду, в ходе ремонтов и при выявлении неисправностей. Проверяется работоспособность арматуры, герметичность затворов и соединений, состояние фланцев, сальниковых уплотнений, приводов и доступность управления.

5. Шурфовка и инструментальная диагностика. Шурфовки применяются для оценки состояния подземных теплопроводов, каналов, изоляции и наружной поверхности трубопроводов. При необходимости выполняется ультразвуковая толщинометрия для оценки остаточной толщины стенок и выявления участков с коррозионным износом.

6. Температурные испытания и специальные обследования. Температурные испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся при наличии соответствующей необходимости. Специальные обследования зданий, сооружений и технических устройств выполняются при признаках неудовлетворительного состояния, после аварий и инцидентов, перед капитальным ремонтом или реконструкцией. Экспертиза промышленной безопасности проводится в отношении объектов, относящихся к опасным производственным объектам, при наличии установленных законодательством оснований.

Планирование текущих и капитальных ремонтов осуществляется на основании результатов осмотров, испытаний, обследований, анализа повреждаемости, срока эксплуатации трубопроводов, состояния изоляции, уровня тепловых потерь, технического состояния камер и арматуры, обращений потребителей и предписаний надзорных органов.

В первоочередном порядке в планы ремонта включаются участки с повторяющимися повреждениями, признаками коррозионного износа, неудовлетворительным состоянием изоляции, подтоплением каналов и камер, неисправной арматурой, а также участки, отказ которых может привести к нарушению теплоснабжения социально значимых потребителей или значительного числа абонентов.

Результаты диагностики оформляются актами осмотра, актами испытаний, дефектными ведомостями, журналами обходов и иной эксплуатационной документацией. На основании указанных материалов теплоснабжающая организация формирует годовые и перспективные планы ремонтов тепловых сетей.

## 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Летние ремонты тепловых сетей, расположенных на территории муниципального округа, выполняются в межотопительный период на основании утвержденных планов-графиков ремонтных работ, результатов весенних осмотров, гидравлических испытаний, анализа повреждаемости, дефектных ведомостей и обращений потребителей.

В состав летних ремонтных работ включаются текущий и капитальный ремонт участков тепловых сетей, замена дефектных трубопроводов, ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры, восстановление тепловой изоляции и антикоррозионной защиты, ремонт тепловых камер, опор, компенсаторов, дренажных устройств и иных элементов тепловых сетей.

Проверка технического состояния тепловых сетей в межотопительный период осуществляется путем проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность, осмотров, ревизии арматуры, а при необходимости — температурных испытаний, шурфовок, инструментального контроля и испытаний на тепловые потери. Параметры испытаний определяются рабочими параметрами тепловых сетей, проектной и эксплуатационной документацией, техническим состоянием оборудования и утвержденными программами испытаний.

Гидравлические испытания проводятся после завершения отопительного периода, после выполнения ремонтных работ, при подготовке к отопительному периоду, а также в иных случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией. Участки тепловых сетей, не прошедшие испытания, подлежат ремонту и повторной проверке.

Температурные испытания на максимальную температуру теплоносителя и испытания на тепловые потери проводятся при наличии технической необходимости, по утвержденным программам, с учетом состава и состояния тепловых сетей. Результаты испытаний используются для оценки состояния трубопроводов, компенсаторов, опорных конструкций, тепловой изоляции и разработки мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности теплоснабжения.

Результаты летних ремонтов и испытаний оформляются актами, дефектными ведомостями, журналами ремонтов и иной эксплуатационной документацией. Выполнение указанных процедур осуществляется в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации, требованиями подготовки к отопительному периоду, промышленной безопасности, охраны труда, а также проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией.

## 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям теплоснабжающих организаций муниципального округа представлена в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12 – Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Нормативные потери и затраты теплоносителя, куб.м./год | Нормативные потери и затраты теплоэнергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети от БМК ул. Красноармейская д.27 | 96,30 | 158,66 |
| Тепловые сети от БМК ул. Калинина д.2 | 217,30 | 179,61 |
| Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.36б | 170,69 | 162,74 |
| Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.59 | 205,00 | 368,63 |
| Тепловые сети от БМК ул. Базарная д.65а | 238,51 | 226,14 |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52 | 4,06 | 17,10 |
| Тепловые сети от котельной пос. Неледино | 258,49 | 174,32 |
| Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66 | 2,60 | 10,96 |

## 1.3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям за период 2022-2025гг. представлены в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13 – Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Объем фактических потерь тепловой энергии при её передаче, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.* |
| МП ЖКУ |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.27 | 485 | 436 | 436 | ― |
| Тепловые сети от котельной ул. Калинина д.2 | 254 | 230 | 230 | ― |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.36б | 331 | 300 | 300 | ― |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.59 | 294 | 264 | 263 | ― |
| Тепловые сети от котельной ул. Базарная д.65а | 317 | 282 | 282 | ― |
| Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52 | 56 | 50 | 50 | 45 |
| Тепловые сети от котельной пос. Неледино | 102 | 92 | 92 | 71 |
| Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66 | 26 | 24 | 25 | 27 |

Примечание: * — данные за 2025 год по отдельным системам теплоснабжения отсутствуют в связи с прекращением эксплуатации соответствующих источников тепловой энергии и тепловых сетей МП ЖКУ в рассматриваемом периоде.

Информация о фактических потерях теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в части 1.7 Главы 1 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результатах их исполнения представлена в таблице 1.3.14.

Таблица 1.3.14 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

| по состоянию на 01.05.2026 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепловой сети | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения |  |  |  |
|  |  | участок (от __до __) | да/нет; дата, № | наименование надзорного органа | результат исполнения |
| 1 | Тепловые сети от БМК ул. Красноармейская д.27 | ― | нет | ― | ― |
| 2 | Тепловые сети от БМК ул. Калинина д.2 | ― | нет | ― | ― |
| 3 | Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.36б | ― | нет | ― | ― |
| 4 | Тепловые сети от БМК ул. Мясникова д.59 | ― | нет | ― | ― |
| 5 | Тепловые сети от БМК ул. Базарная д.65а | ― | нет | ― | ― |
| 6 | Тепловые сети от котельной ул. Мясникова д.52 | ― | нет | ― | ― |
| 7 | Тепловые сети от котельной пос. Неледино | ― | нет | ― | ― |
| 8 | Тепловые сети от котельной ул. Красноармейская д.66 | ― | нет | ― | ― |

## 1.3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Информация о типах присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена в таблице 1.3.15.

Таблица 1.3.15 – Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система отопления | Система горячего водоснабжения |
| 1 | БМК ул. Красноармейская д.27 | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 2 | БМК ул. Калинина д.2 | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 3 | БМК ул. Мясникова д.36б | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 4 | БМК ул. Мясникова д.59 | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 5 | БМК ул. Базарная д.65а | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 6 | Котельная ул. Мясникова д.52 | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 7 | Котельная пос. Неледино | закрытая, прямая зависимая | ― |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская д.66 | закрытая, прямая зависимая | ― |

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют.

## 1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

По состоянию на 01 мая 2026 года общее количество абонентов с установленными общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет:

- юридические лица: 8 шт.;

- общедомовые приборы учета многоквартирных домов: 15 шт.

Реестр зданий (потребителей), подключенных к тепловым сетям теплоснабжающей организации и оснащенных коммерческими приборами учета тепловой энергии, представлен в таблице 1.3.16.

Таблица 1.3.16 – Информация по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей

| № п/п | Адрес | Абонент | Наличие коммерческого прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |  |
| 1.1 | пос. Неледино, д.6а | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.2 | ул. Базарная, д.65 | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.3 | ул. Базарная, д.63г | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.4 | ул. Базарная, д.63в | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.5 | ул. Базарная, д.67 | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.6 | ул. Мясникова, д.50 | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.7 | ул. Мясникова, д.36в | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.8 | ул. Мясникова, д.36а | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.9 | ул. Мясникова, д.36б | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.10 | ул. Мясникова, д.36г | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.11 | ул. Мясникова, д.37 | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.12 | ул. Мясникова, д.39 | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.13 | пер. Красный, д.2а | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.14 | пос. Неледино, д.10 | Многоквартирный дом | установлен |
| 1.15 | пл. К.Маркса, д.4а | Многоквартирный дом | установлен |
| Юридические лица |  |  |  |
| 2.1 | ул. Мясникова, д.59 | ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» | установлен |
| 2.2 | пл. К.Маркса, д.14/1 | Администрация района (кинотеатр «Октябрь») | установлен |
| 2.3 | ул. Красноармейская, д.26/5 | ИП Фейзиев | установлен |
| 2.4 | ул. Калинина, д.3 | МБДОУ Детский сад №4 «Ласточка» | установлен |
| 2.5 | ул. Базарная, д.65а | МБДОУ Детский сад №2 «Солнышко» | установлен |
| 2.6 | ул. Мясникова, д.41/12 | РМКУК «Краснохолмская межпоселенческая Центральная библиотека» | установлен |
| 2.7 | пл. К.Маркса, д.10 | Администрация района | установлен |
| 2.8 | ул. Мясникова, д.34в | МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» | установлен |

Оплата поставленной коммунальной услуги по отоплению в жилых домах с отсутствующим прибором учета тепловой энергии осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг (часть 1.5.5 Глава 1 Том 2. «Обосновывающие материалы»).

## 1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В штате теплоснабжающей организации имеется эксплуатационный персонал, обеспечивающий обслуживание основного и вспомогательного оборудования котельных, тепловых сетей, запорной арматуры и иных элементов системы теплоснабжения.

Для обеспечения оперативного контроля за работой системы теплоснабжения и реагирования на технологические нарушения в структуре предприятия организована аварийно-диспетчерская служба.

Основными функциями аварийно-диспетчерской службы являются прием и регистрация обращений потребителей, получение информации от персонала котельных и тепловых сетей, организация выезда аварийных и ремонтных бригад, контроль устранения технологических нарушений, информирование руководства предприятия и ведение оперативной документации.

Информация по диспетчерской службе теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.17 – Информация по работе диспетчерских служб теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие диспетчерской службы | Используемые средства связи | Используемые средства автоматизации | Используемые средства телемеханизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКУ | имеется | телефонная и мобильная связь | локальная автоматика котельного оборудования, автоматика безопасности, КИП | централизованные средства телемеханизации и удаленного диспетчерского контроля не применяются |

## 1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Краснохолмского муниципального округа центральные тепловые пункты отсутствуют.

## 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях Краснохолмского муниципального округа отдельные специальные устройства защиты от превышения давления, установленные непосредственно на линейных участках тепловых сетей, не предусмотрены.

Контроль давления теплоносителя осуществляется на источниках тепловой энергии по показаниям контрольно-измерительных приборов. В процессе эксплуатации контролируются параметры давления в подающем и обратном трубопроводах, работа сетевых и подпиточных насосов, а также соблюдение установленных гидравлических режимов.

Защита оборудования источников тепловой энергии от превышения допустимых параметров обеспечивается средствами автоматики безопасности, предохранительной арматурой и действиями оперативного персонала. При отклонении давления от установленных значений принимаются меры по корректировке режима работы оборудования и тепловой сети.

## 1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По состоянию на 01.05.2026 года бесхозяйных объектов теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа не выявлено.

Таблица 1.3.20 – Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Техническая характеристика | Размещенные сведения о бесхозяйных объектах | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ――― | ――― | ――― | ――― |

## 1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей теплоснабжающей организацией не представлена.

# 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии Краснохолмский муниципальный округ

| Наименование источников | Графическое отображение | Реестр потребителей |
| --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская д.27 |  | пер. Глухой,22/4, ул. Калинина,3 (Д/С "Ласточка"), ул. Красноармейская,25/2, ул. Красноармейская,26/5 (магазин), ул. Красноармейская,26а (ДЮСШ клуб «Богатырь»), ул. Красноармейская,27, ул. Красноармейская,27а, ул. Красноармейская,27б, ул. Красноармейская,27в, ул. Ленина,22а, ул. Ленина,22б |
| БМК ул. Калинина д.2 |  | Красный пер.,1, Красный пер.,2а, Красный пер.,3, Красный пер.,4, ул. Калинина,2, ул. Калинина,4, ул. Калинина,6, ул. Калинина,8/5 (МО МВД России «Краснохолмский») |
| БМК ул. Мясникова д.36б |  | ул. Мясникова,34в (МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ») ул. Мясникова,36а, ул. Мясникова,36б, ул. Мясникова,36в, ул. Мясникова,36г, ул. Мясникова,37, ул. Мясникова,39, ул. Мясникова,41/12 (центральная библиотека) |
| БМК ул. Мясникова д.59 |  | ГБУЗ Краснохолмская ЦРБ (поликлиника, женская конс., администрация, морг, кухня, гараж, прачечная, дет. конс., основной корпус) пл. К.Маркса,10 (Администрация), пл. К.Маркса,10 (Администрация – гараж), пл. К.Маркса,14/1 (кинотеатр «Октябрь»), пл. К.Маркса,4а, ул. К.Маркса,16/2 (Общежитие), ул. Л.Толстого,51/4, ул. Мясникова,55, ул. Мясникова,57, ул. Мясникова,59/1, ул. Мясникова,63 |
| БМК ул. Базарная д.65а |  | ул. Базарная,63в, ул. Базарная,63г, ул. Базарная,65, ул. Базарная,65а (Д/С №2 "Солнышко"), ул. Базарная,67, ул. Базарная,69, ул. Базарная,74, ул. Базарная,76, ул. Базарная,78, ул. Базарная,80, ул. Базарная,82, ул. Базарная,84, ул. Базарная,86, |
| Котельная ул. Мясникова д.52 |  | ул. Мясникова,50, ул. Мясникова,52, РОО (гараж) |
| Котельная пос. Неледино |  | пос. Неледино,1,Почта пос. Неледино,1б, пос. Неледино,2, пос. Неледино,4, пос. Неледино,6а, пос. Неледино,7, пос. Неледино,8, пос. Неледино,10 |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 |  | ул. Красноармейская,66 (гараж, мастерская) ул. Красноармейская,66 (МП ЖКУ) ул. Садовая,24 |

# 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

## 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, в зонировании по кадастровым кварталам Краснохолмского муниципального округа приведены в таблице 1.5.1 и на рисунке 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (кадастровый квартал) | ИТОГО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Горячее водоснабжение |  | Отапливаемая площадь, тыс. кв.м. |
|  |  | Кол-во зданий, шт. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Кол-во, шт. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| г. Красный Холм и п. Неледино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 69:16:0070128 | 3 | 0,08 | ― | ― | 0,81 |
| 2 | 69:16:0070135 | 2 | 0,13 | ― | ― | 1,42 |
| 3 | 69:16:0070144 | 8 | 0,56 | ― | ― | 6,08 |
| 4 | 69:16:0070145 | 3 | 0,10 | ― | ― | 1,87 |
| 5 | 69:16:0070155 | 6 | 0,46 | ― | ― | 6,04 |
| 6 | 69:16:0070331 | 13 | 0,55 | ― | ― | 5,50 |
| 7 | 69:16:0070346 | 5 | 0,35 | ― | ― | 4,09 |
| 8 | 69:16:0070347 | 3 | 0,34 | ― | ― | 5,26 |
| 9 | 69:16:0070642 | 5 | 0,66 | ― | ― | 11,08 |
| 10 | 69:16:0070680 | 3 | 0,18 | ― | ― | 2,56 |
| 11 | 69:16:0070766 | 6 | 0,57 | ― | ― | 6,20 |
| 12 | 69:16:0070884 | 7 | 0,28 | ― | ― | 3,01 |
| 13 | 69:16:0200401 | 8 | 0,27 | ― | ― | 3,98 |

По состоянию на 2026 год общая подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления составляет 4,528 Гкал/ч.

Рисунок 1.5.1 – Распределение тепловой нагрузки потребителей централизованных систем теплоснабжения по кадастровым кварталам

г. Красный Холм и пос. Неледино

## 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В таблице 1.5.2.1 приведена информация о расчетных тепловых нагрузках потребителей в разбивке по источникам теплоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 – Сводная информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| БМК ул. Красноармейская д.27 | 0,657 | 0,657 | - |
| БМК ул. Калинина д.2 | 0,600 | 0,600 | - |
| БМК ул. Мясникова д.36б | 0,996 | 0,996 | - |
| БМК ул. Мясникова д.59 | 0,902 | 0,902 | - |
| БМК ул. Базарная д.65а | 0,849 | 0,849 | - |
| Котельная ул. Мясникова д.52 | 0,174 | 0,174 | - |
| Котельная пос. Неледино | 0,274 | 0,274 | - |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 | 0,076 | 0,076 | - |
| ИТОГО | 4,528 | 4,528 | - |

Реестр зданий, входящих в состав централизованных систем теплоснабжения приведен в таблице 1.5.2.2.

Таблица 1.5.2.2 – Информация о расчетных тепловых нагрузках потребителей отопительных котельных

| Адрес потребителя | Тепловая нагрузка потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление |  | ГВС |  |
|  | Нагр., Гкал/ч | Способ присоед. | Нагр., Гкал/ч | Способ присоед. |
| БМК ул. Красноармейская д.27 |  |  |  |  |
| ул. Калинина,3,Д/С "Ласточка" | 0,072 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,25/2 | 0,080 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,26/5, магазин | 0,014 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,26а, ДЮСШ клуб Богатырь | 0,010 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27 | 0,054 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27а | 0,055 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27б | 0,075 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,27в | 0,065 | зависимое | ― | ― |
| пер. Глухой,22/4 | 0,074 | зависимое | ― | ― |
| ул. Ленина,22а | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| ул. Ленина,22б | 0,075 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Калинина д.2 |  |  |  |  |
| Красный пер.,1 | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| Красный пер.,2а | 0,073 | зависимое | ― | ― |
| Красный пер.,3 | 0,107 | зависимое | ― | ― |
| Красный пер.,4 | 0,061 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,2 | 0,041 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,4 | 0,056 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,6 | 0,057 | зависимое | ― | ― |
| ул. Калинина,8/5, МО МВД России «Краснохолмский» | 0,122 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Мясникова д.36б |  |  |  |  |
| ул. Мясникова,34в, МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» | 0,176 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36а | 0,080 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36б | 0,095 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36в | 0,213 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,36г | 0,095 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,37 | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,39 | 0,203 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,41/12 (центральная библиотека) | 0,051 | зависимое | ― | ― |
| Котельная ул. Мясникова д.52 |  |  |  |  |
| ул. Мясникова,50 | 0,083 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,52 | 0,085 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова, РОО (гараж) | 0,006 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Мясникова д.59 |  |  |  |  |
| Администрация ЦРБ | 0,035 | зависимое | ― | ― |
| Женская конс. | 0,014 | зависимое | ― | ― |
| Кухня, прачечная | 0,030 | зависимое | ― | ― |
| Морг | 0,016 | зависимое | ― | ― |
| Гараж | 0,043 | зависимое | ― | ― |
| Поликлиника | 0,041 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,10,Администрация | 0,108 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,10, Администрация – гараж | 0,008 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,14/1, кинотеатр «Октябрь» | 0,107 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,4а | 0,009 | зависимое | ― | ― |
| пл. К.Маркса,16/2,Общежитие | 0,077 | зависимое | ― | ― |
| ул. Л.Толстого,51/4 | 0,052 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,55 | 0,059 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,57 | 0,009 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,59,Основное здание ЦРБ | 0,250 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,59/1 | 0,016 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,63 | 0,010 | зависимое | ― | ― |
| ул. Мясникова,63,Дет.консул. | 0,018 | зависимое | ― | ― |
| БМК ул. Базарная д.65а |  |  |  |  |
| ул. Базарная,63в | 0,100 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,63г | 0,109 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,65 | 0,154 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,65а,Д/С №2 "Солнышко" | 0,119 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,67 | 0,070 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,69 | 0,017 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,74 | 0,040 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,76 | 0,038 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,78 | 0,038 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,80 | 0,032 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,82 | 0,037 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,84 | 0,040 | зависимое | ― | ― |
| ул. Базарная,86 | 0,054 | зависимое | ― | ― |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |
| пос. Неледино,1,Почта | н/д | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,1б | 0,003 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,2 | 0,056 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,4 | 0,057 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,6а | 0,069 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,7 | 0,076 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,8 | 0,006 | зависимое | ― | ― |
| пос. Неледино,10 | 0,007 | зависимое | ― | ― |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская,66,Гараж, мастерская | 0,019 | зависимое | ― | ― |
| ул. Красноармейская,66,МП ЖКУ | 0,012 | зависимое | ― | ― |
| ул. Садовая,24 | 0,045 | зависимое | ― | ― |

## 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории муниципального округа присутствуют многоквартирные дома с использованием индивидуальных квартирных источников теплоснабжения, список которых приведен в таблице ниже.

Таблица 1.5.3 – Многоквартирные дома с индивидуальным теплоснабжением

| Адрес многоквартирного дома | Площадь, кв.м. | Кол-во этажей | Тип индивидуального теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Авиахима пер., 4 | 1392,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Авиахима пер., 5а | 525,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Авиахима пер., 7/24 | 590,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| п. Железнодорожный, 5 | 323,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| п. Железнодорожный, 7 | 248,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Заводская, 15 | 563,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Заводская, 22 | 140,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Заводская, 24 | 533,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Заводской пер., 5а | 345,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Заводской пер., 5 | 588 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Зарецкая, 4 | 161,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Зарецкая, 12 | 153,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Зарецкая, 16 | 519 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Зарецкая, 17/19 | 92,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Ивановский пер., 4 | 649,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Ивановский пер., 10а | 515,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Ивановский пер., 10 | 514 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Ивановский пер., 16 | 635,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Калинина, 10 | 383,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Калинина, 20 | 163,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Калинина, 26 | 340,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Калинина, 43 | 307,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Калинина, 35/23 | 438,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Кашинская, 20 | 180 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 12 | 136,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 27 | 172,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 30 | 31 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 34 | 155,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 36 | 214,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 42 | 147,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Коммунистическая, 16/37 | 539,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 38 | 152,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 65 | 488 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 76 | 108,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 100/6 | 248,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 57/28 | 155,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 60/31 | 165,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Красноармейская, 90/19 | 247,2 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 33 | 144,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 39 | 230,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 44а | 514,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 46б | 531,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 70 | 208 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 79 | 376,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 93 | 129,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 95 | 237,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 41/15 | 240,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 56/37 | 380,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 63/39 | 534,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 89/33 | 229,6 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 91/40 | 139,8 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Ленина, 103/41 | 167,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 4 | 143,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 6 | 176,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 13 | 579,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 32 | 142 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 42 | 310,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 43 | 174,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 44 | 423,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 14/8 | 725,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 36/7 | 256 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Льва Толстого, 46/6 | 265,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 2-й пер., 4 | 609,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 2-й пер., 10 | 738,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 2-й пер., 10а | 345 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 3-й пер., 2 | 568,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 3-й пер., 4 | 523 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 3-й пер., 6 | 365,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 3-й пер., 10 | 480,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 3-й пер., 12 | 446,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Льва Толстого 3-й пер., 15 | 547,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Механизаторов пер., 2 | 192,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Механизаторов пер., 4 | 324,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 3 | 340,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 5 | 569,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 5а | 764,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 7 | 560,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 7а | 652 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 11/12 | 577,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Мясникова, 35/15 | 212,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Народная, 3 | 177,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Народная, 4 | 312,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Народная, 10 | 172,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Народная, 7/1 | 159,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Народная, 2/12 | 173,8 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Никитина, 7 | 212,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Никитина, 12 | 100,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новобазарная, 7 | 168,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новопромышленная, 4 | 116 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новопромышленная, 12а | 133,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новопромышленная, 14А | 161,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новопромышленная, 15 | 243,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новопромышленная, 16 | 407,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Новопромышленная, 18 | 149,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 11 | 275,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 12 | 223,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 14 | 250,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 15 | 299,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 23 | 176 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 24 | 285,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 26 | 563,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 27 | 259,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 28 | 362,7 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Октябрьская, 30 | 323,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Островского, 12а | 385,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Островского пер., 5/11 | 118,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Первомайская, 38 | 147,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Первомайская, 46 | 246,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Первомайская, 52 | 102,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Первомайская, 5/11 | 192,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Первомайская, 48/21 | 310,8 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Первомайская, 50/28 | 172,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Пионерская, 13/22 | 207,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Пролетарская, 19 | 333,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Пролетарская, 9/15 | 666,2 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Пролетарская, 21/25 | 195,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 7 | 125,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 20 | 274,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 25 | 420,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 27 | 269,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 29 | 143,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 35 | 517,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Садовая, 41 | 370,1 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Свободы, 17 | 112,9 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Свободы, 15/15 | 296,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| Свободы Малый пер., 15 | 370,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Советская, 3 | 536,4 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Советская, 7а | 374,6 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| пл. Советская, 5/6 | 536,7 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Старонабережная, 6 | 166,7 | 1 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Старонабережная, 8 | 192,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Старонабережная, 14 | 205,3 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Чистякова, 83 | 367,5 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Чистякова, 92 | 168 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |
| ул. Чистякова, 44/18 | 728,9 | 2 | Индивидуальное печное (газовое) отопление |

## 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Информация о фактическом объёме отпуска тепловой энергии конечным потребителям в расчетных элементах территориального деления (кадастровых кварталов) представлена в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4 – Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Кадастровый квартал | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Количество потребителей, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено тепловой энергии на нужды отопления, Гкал |  |  |  |
| 69:16:0070128 | 121,000 | 120,000 | 123,000 | 3 |
| 69:16:0070135 | 255,270 | 252,367 | 262,424 | 2 |
| 69:16:0070144 | 1 861,461 | 1 840,968 | 1940,485 | 8 |
| 69:16:0070145 | 318,539 | 315,032 | 346,515 | 3 |
| 69:16:0070155 | 887,730 | 877,633 | 928,576 | 6 |
| 69:16:0070331 | 806,098 | 797,561 | 773,056 | 13 |
| 69:16:0070346 | 515,902 | 510,439 | 491,944 | 5 |
| 69:16:0070347 | 503,132 | 497,380 | 521,560 | 3 |
| 69:16:0070642 | 983,868 | 972,620 | 1012,440 | 5 |
| 69:16:0070680 | 252,000 | 249,000 | 268,000 | 3 |
| 69:16:0070766 | 956,833 | 946,097 | 993,141 | 6 |
| 69:16:0070884 | 469,167 | 463,903 | 487,859 | 7 |
| 69:16:0200401 | 457,000 | 452,000 | 495,000 | 8 |
| ИТОГО | 8 388,000 | 8 295,000 | 8 644,000 | 72 |

## 1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для населения утверждены приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области №579-нп от 19.12.2022 г.

Информация о нормативах отопления в жилых и нежилых помещениях приведена в таблице ниже.

Таблица 1.5.5 – Нормативы потребления тепловой энергии населением

| Наименование муниципального округа | Номер документа, которым установлен норматив потребления коммунальных услуг | Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/кв. м | Период оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ | Решение Совета депутатов городского поселения город Красный Холм N 153 от 29.12.2008 | 0,02 | 12 месяцев |
|  | Решения Совета депутатов Кесемского сельского поселения N 116, N 118 от 21.01.2009 | 0,02 | 12 месяцев |

## 1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение объемов планового и фактического объема полезного отпуска тепловой энергии конечному потребителю за 2025 год представлено в таблице 1.5.6.

Таблица 1.5.6 – Сведения об отпуске тепловой энергии потребителям муниципального округа

| Наименование показателя | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонение от планового показателя |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 9 650 | 8 644 | -1 006 |
| - население | 7 321 | 6 609 | -712 |
| - бюджет. учреждения | 2 289 | 2 005 | -284 |
| - прочее | 40 | 30 | -10 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 2 231 | 2 287 | 56 |
| - население | 1 967 | 2 049 | 82 |
| - бюджет. учреждения | 237 | 218 | -19 |
| - прочее | 27 | 20 | -7 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 1 333 | 1 191 | -142 |
| - население | 1 076 | 1 003 | -73 |
| - бюджет. учреждения | 252 | 185 | -67 |
| - прочее | 5 | 3 | -2 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 1 706 | 1 534 | -172 |
| - население | 1 286 | 1 177 | -109 |
| - бюджет. учреждения | 420 | 357 | -63 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 1 517 | 1 265 | -252 |
| - население | 408 | 312 | -96 |
| - бюджет. учреждения | 1 109 | 953 | -156 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 1 910 | 1 481 | -429 |
| - население | 1 649 | 1 197 | -452 |
| - бюджет. учреждения | 261 | 284 | 23 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 289 | 268 | -21 |
| - население | 279 | 260 | -19 |
| - бюджет. учреждения | 10 | 8 | -2 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 524 | 495 | -29 |
| - население | 516 | 488 | -28 |
| - прочее | 8 | 7 | -1 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 140 | 123 | -17 |
| - население | 140 | 123 | -17 |

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение потребителей муниципального округа на 2027 год представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1 - Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 0,66 | 0,051 | 0,70 |
| БМК ул. Калинина, д.2 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,60 | 0,058 | 0,27 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,88 | 1,88 | 1,83 | 1,00 | 0,053 | 0,78 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | 1,70 | 1,70 | 1,66 | 0,90 | 0,120 | 0,64 |
| БМК ул. Базарная, д.65а | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 0,85 | 0,073 | 0,48 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,17 | 0,005 | 0,71 |
| Котельная пос. Неледино | 1,38 | 1,38 | 1,36 | 0,27 | 0,053 | 1,03 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,08 | 0,003 | 0,46 |

## 1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Для обобщения результатов анализа гидравлических режимов по системам теплоснабжения выполнена сводная оценка их способности обеспечивать передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до присоединенных потребителей, в том числе до наиболее удаленных и гидравлически неблагоприятных объектов.

Оценка выполнена с учетом протяженности тепловых сетей, состава подключенных потребителей, расчетных тепловых нагрузок, расположения концевых участков сети, а также имеющихся данных о режимах работы источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Сводные результаты оценки гидравлических режимов систем теплоснабжения представлены в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2 - Оценка существующих возможностей передачи тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Наиболее удаленный потребитель | Расстояние по трассе от источника до самого удаленного потребителя, м | Оценка существующего режима | Причина | Резерв пропускной способности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | ул. Ленина,22/4 | 281,0 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | ограниченный |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | Красный пер.,4 | 357,0 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | имеется |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | ул. Мясникова,41/12-Библиотека | 368,0 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | отсутствует |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | ул. Л.Толстого,51/4 | 692,0 | работа на границе параметров | недостаточная тепловая мощность | отсутствует |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | ул. Базарная,63г | 350,0 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | имеется |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | ул. Мясникова,50 | 40,00 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | отсутствует |
| 7 | Котельная пос. Неледино | пос. Неледино,7 | 317,0 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | имеется |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | ул. Садовая,24 | 28,0 | теплоснабжение обеспечено | нет замечаний | имеется |

## 1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На территории Краснохолмского муниципального округа дефицит тепловой мощности в зонах действия централизованных систем теплоснабжения отсутствует.

## 1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Описание резервов тепловой мощности и информация о возможности расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4 - Сведения по возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Резерв / дефицит мощности, Гкал/ч | Возможность расширения технологической зоны действия |
| --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | +0,70 | Возможно в пределах прилегающей территории и существующей тепловой сети. Расширение до иных зон не предусматривается. |
| БМК ул. Калинина, д.2 | +0,27 | Возможно в пределах прилегающей территории и существующей тепловой сети. Расширение до иных зон не предусматривается. |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | +0,78 | Возможно в пределах прилегающей территории и существующей тепловой сети. Расширение до иных зон не предусматривается. |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | +0,64 | Возможно в пределах прилегающей территории и существующей тепловой сети. Расширение до иных зон не предусматривается. |
| БМК ул. Базарная, д.65а | +0,48 | Возможно в пределах прилегающей территории и существующей тепловой сети. Расширение до иных зон не предусматривается. |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | +0,71 | Расширение зоны действия не предусматривается в связи с локальным характером источника |
| Котельная пос. Неледино | +1,03 | Возможно в пределах прилегающей территории и существующей тепловой сети. Расширение до иных зон не предусматривается. |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | +0,46 | Расширение зоны действия не предусматривается в связи с локальным характером источника |

# 1.7 Балансы теплоносителя

## 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В качестве исходной воды для подпитки тепловых сетей котельных Краснохолмского муниципального округа используется вода из централизованной системы холодного водоснабжения г. Красный Холм.

В таблице 1.7.1 представлена информация о годовых объемах воды, расходуемых теплоснабжающей организацией на технологические нужды котельных и подпитку тепловых сетей.

Таблица 1.7.1 - Объем потребления воды в системах теплоснабжения

| Наименование параметра | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ (МП ЖКУ) |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 10,108 | 10,000 | 10,000 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 8,915 | 8,807 | 8,807 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  | БМК |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 2,627 | 2,500 | 2,600 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 2,530 | 2,404 | 2,504 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  | БМК |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,378 | 1,400 | 1,300 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,161 | 1,183 | 1,083 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  | БМК |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,795 | 1,800 | 1,700 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,624 | 1,629 | 1,529 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  | БМК |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,593 | 1,600 | 1,700 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,388 | 1,395 | 1,495 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  | БМК |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,715 | 1,700 | 1,600 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,476 | 1,461 | 1,361 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 0,551 | 0,600 | 0,600 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,293 | 0,342 | 0,342 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 0,146 | 0,100 | 0,200 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,143 | 0,097 | 0,197 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 0,303 | 0,300 | 0,300 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,299 | 0,296 | 0,296 |

## 1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Информация об оборудовании систем химводоподготовки котельных приведена в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1 – Информация о системах химводоподготовки котельных

| Наименование источника | Тип ХВО | Деаэрация |
| --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | Акваюнит ASW * | ― |
| БМК ул. Калинина, д.2 | Акваюнит ASW | ― |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | Акваюнит ASW * | ― |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | Акваюнит ASW * | ― |
| БМК ул. Базарная, д.65а | Акваюнит ASW | ― |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | ― | ― |
| Котельная пос. Неледино | ― | ― |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | ― | ― |

Примечание: * - подлежит уточнению по итогам ввода газовых блочно-модульных котельных в эксплуатацию.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа приведена в таблице 1.7.2.2.

При возникновении аварийной ситуации на тепловых сетях подпитка осуществляется путем забора воды из системы централизованного водоснабжения. Баки запаса холодной воды на котельных не предусмотрены (раздел 6.3 Том 2. «Обосновывающие материалы»).

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» объем аварийной подпитки принимается в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления.

Информация о расходе теплоносителя, необходимого для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме, приведена в таблице 1.7.2.2.

Таблица 1.7.2.2 – Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование параметра | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 11,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 1,876 | 1,876 | 1,876 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | 9,941 |
| Доля резерва, % | - | - | 87 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  | БМК |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | 1,049 |
| Доля резерва, % | - | - | 87 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  | БМК |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | 0,858 |
| Доля резерва, % | - | - | 72 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  | БМК |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | 2,732 |
| Доля резерва, % | - | - | 91 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  | БМК |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | 2,678 |
| Доля резерва, % | - | - | 89 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  | БМК |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | 2,625 |
| Доля резерва, % | - | - | 88 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - |
| Доля резерва, % | - | - | - |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - |
| Доля резерва, % | - | - | - |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - |
| Доля резерва, % | - | - | - |

# 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и объемов потребления топлива котельными Краснохолмского муниципального округа представлено в таблице 1.8.1.

На котельных Краснохолмского муниципального округа до 2025 года в качестве основного вида топлива использовались древесные отходы.

Таблица 1.8.1 – Объем потребления топлива котельными Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ (МП ЖКУ) |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы/газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 10 267 | 10 100 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 294,73 | 252,78 | - |
| Расход условного топлива, т у.т. | 3 026 | 2 553 | 1 087 |
| Расход натурального топлива, м3 (древесные отходы) | 16 939 | 15 289 | 1 524 |
| Расход натурального топлива, тыс.м3 (газ) | - | - | 703 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 |  |  | БМК |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2 668 | 2 624 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 298,27 | 256,91 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 796 | 674 | 103 |
| Расход натурального топлива, м3 | 2 586 | 2 536 | 88 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 |  |  | БМК |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 400 | 1 378 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 298,31 | 255,50 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 418 | 352 | 174 |
| Расход натурального топлива, м3 | 1 864 | 1 201 | 149 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б |  |  | БМК |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 823 | 1 793 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 292,12 | 250,24 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 533 | 449 | 139 |
| Расход натурального топлива, м3 | 3 265 | 3 203 | 119 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 |  |  | БМК |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 618 | 1 591 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 288,27 | 246,94 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 466 | 393 | 129 |
| Расход натурального топлива, м3 | 3 197 | 3 136 | 111 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а |  |  | БМК |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 742 | 1 714 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 290,34 | 248,65 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 506 | 426 | 273 |
| Расход натурального топлива, м3 | 3 377 | 2 612 | 235 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 308 | 302 | 317 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 300,88 | 257,40 | 257,40 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 93 | 78 | 82 |
| Расход натурального топлива, м3 | 853 | 836 | 460 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 560 | 551 | 574 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 303,44 | 259,90 | 259,90 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 170 | 143 | 149 |
| Расход натурального топлива, м3 | 1 417 | 1 389 | 840 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 148 | 147 | 152 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 305,80 | 259,90 | 259,90 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 45 | 38 | 40 |
| Расход натурального топлива, м3 | 380 | 376 | 224 |

## 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

По состоянию на 2026 год специальные резервные и аварийные виды топлива на централизованных источниках тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа не предусмотрены. Газовые котельные работают на основном виде топлива — природном газе. Для котельных, использующих дрова и древесные отходы, обеспечение надежности топливоснабжения осуществляется за счет формирования запасов твердого топлива.

Нормативные запасы топлива определяются с учетом расчетного расхода топлива, режима работы котельных, продолжительности отопительного периода и условий поставки. Информация о нормативных запасах топлива на котельных приведена в Главе 10 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристики топлива, используемого источниками тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа, зависят от вида топлива, условий поставки, хранения и подготовки к сжиганию.

Природный газ характеризуется относительно стабильными качественными показателями и поступает к источникам тепловой энергии по газораспределительным сетям.

Дрова и древесные отходы относятся к местным видам твердого топлива и имеют более изменчивые характеристики. На их теплотворную способность существенно влияют влажность, порода древесины, фракционный состав, условия заготовки, транспортировки и хранения.

Информация о теплотворной способности используемых видов топлива — природного газа, дров и древесных отходов — по состоянию на 2026 год приведена в разделе 10.4 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На территории Краснохолмского муниципального округа к местным видам топлива относятся дрова и древесные отходы. Использование указанных видов топлива связано с наличием лесных ресурсов, возможностью заготовки древесины и образования древесных отходов в пределах муниципального округа и прилегающих территорий.

По состоянию на 2026 год местные виды топлива используются в качестве основного топлива на трех источниках тепловой энергии – таблица 1.8.4.

Таблица 1.8.4 – Объем потребления топлива котельными Краснохолмского муниципального округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Используемый местный вид топлива | Характер использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 | дрова / древесные отходы | основной вид топлива |
| 2 | Котельная пос. Неледино | дрова / древесные отходы | основной вид топлива |
| 3 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | дрова / древесные отходы | основной вид топлива |

## 1.8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о потребляемых видах топлива, используемого для производства тепловой энергии, их доли и низшей теплоте сгорания по состоянию на 2026 год представлена в таблице 10.4.1 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Анализ топливного баланса показывает, что в структуре централизованного теплоснабжения муниципального округа преобладает природный газ, при этом дрова и древесные отходы используются на отдельных локальных котельных и формируют меньшую часть общего топливопотребления.

## 1.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

По состоянию на 2026 год в структуре топливопотребления централизованных источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ. Дрова и древесные отходы используются на отдельных локальных котельных и имеют меньшую долю в общем топливном балансе.

Сведения о структуре топливопотребления централизованных источников теплоснабжения муниципального округа представлены в таблице 1.8.6.

Таблица 1.8.6 — Структура топливопотребления централизованных источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа по видам топлива

| № п/п | Вид топлива | Доля в топливопотреблении централизованных источников, % | Характер использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный газ | 77 | Преобладающий вид топлива для централизованных источников теплоснабжения |
| 2 | Дрова и древесные отходы | 23 | Местный вид топлива, используемый на отдельных локальных котельных |
|  | Итого | 100 |  |

Для индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального округа характерно использование дров и природного газа. Выбор вида топлива для индивидуального теплоснабжения определяется наличием газоснабжения, типом застройки, доступностью местного топлива и техническими характеристиками отопительного оборудования.

# 1.9 Надежность теплоснабжения муниципального округа

## 1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Схемы тепловых сетей имеют радиально-тупиковый характер; резервирование источников и кольцевание тепловых сетей, как правило, отсутствуют. В связи с этим надежность теплоснабжения в значительной степени определяется техническим состоянием источников, тепловых сетей, запорной арматуры и организацией аварийно-восстановительных работ.

Поток отказов участков тепловых сетей характеризует расчетную частоту возникновения отказов трубопроводов и иных элементов тепловой сети в зависимости от их протяженности, технического состояния, способа прокладки, срока эксплуатации и условий работы.

Сведения о расчетных показателях потока отказов и частоты отказов участков тепловых сетей представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 — Сводные расчетные показатели потока и частоты отказов тепловых сетей

| № п/п | Система централизованного теплоснабжения | Расчетный поток отказов, 1/(км·ч) | Расчетная частота отказов, 1/год | Наличие участков с повышенным риском отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 0,00007008 | 0,7736 | имеются (14 ед.) |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,00005012 | 0,5709 | имеются (8 ед.) |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 0,00005203 | 0,546 | имеются (17 ед.) |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 0,00003871 | 1,0714 | имеются (19 ед.) |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 0,00002396 | 0,3787 | имеются (31 ед.) |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,00009872 | 0,1349 | имеются (3 ед.) |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 0,00009873 | 0,9947 | имеются (18 ед.) |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,0000987 | 0,0865 | имеются (3 ед.) |

Расчетная частота отказов участков тепловых сетей не является тождественной фактической частоте отключений потребителей. Один отказ участка тепловой сети может не приводить к отключению потребителей при своевременной локализации повреждения либо приводить к отключению группы потребителей, расположенных за поврежденным участком. Сведения о фактической частоте отключений потребителей приведены в разделе 1.9.2.

## 1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей тепловой энергии характеризует количество случаев нарушения теплоснабжения, при которых потребители полностью или частично отключаются от подачи тепловой энергии в результате аварийных ситуаций, повреждений тепловых сетей, отказов оборудования источников тепловой энергии или проведения аварийно-восстановительных работ.

Сведения о фактической частоте отключений потребителей представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 — Сведения о фактической частоте отключений потребителей тепловой энергии

| № п/п | Система централизованного теплоснабжения | Количество случаев отключения потребителей, ед. |  | Средняя продолжительность одного отключения, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| МП ЖКУ |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По представленным исходным данным сведения о массовых отключениях потребителей отсутствуют.

## 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Поток отключений потребителей характеризует ожидаемую частоту событий, приводящих к прекращению или ограничению теплоснабжения потребителей.

Время восстановления теплоснабжения характеризует продолжительность периода от момента выявления нарушения до восстановления подачи тепловой энергии потребителям.

Расчетные значения частоты отключений и времени восстановления определены на основании расчетов надежности систем теплоснабжения, приведенных в Главе 11 Том 2. «Обосновывающие материалы». Фактические значения определяются по данным эксплуатации теплоснабжающей организации за анализируемый период.

Сопоставление расчетных и фактических показателей представлено в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Сопоставление расчетных и фактических показателей отказов и восстановления теплоснабжения

| № п/п | Система централизованного теплоснабжения | Частота отключений потребителей, случаев/год |  | Среднее время восстановления, ч |  | Оценка соответствия расчетных и фактических данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое значение | Расчетное значение | Фактическое значение | Расчетное значение |  |
| МП ЖКУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 0,0 | 0,7736 | 0,0 | 6,494 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,0 | 0,5709 | 0,0 | 6,772 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 0,0 | 0,546 | 0,0 | 5,482 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 0,0 | 1,0714 | 0,0 | 6,353 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 0,0 | 0,3787 | 0,0 | 7,234 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,0 | 0,1349 | 0,0 | 4,58 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 0,0 | 0,9947 | 0,0 | 8,79 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,0 | 0,0865 | 0,0 | 4,58 | соответствует, фактические отключения не зафиксированы |

## 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Карты-схемы тепловых сетей с указанием зон ненормативной надежности (при их наличии) приведены на рисунках 1.9.4.1 – 1.9.4.8.

Рисунок 1.9.4.1 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения БМК ул. Красноармейская д.27

Рисунок 1.9.4.2 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения БМК ул. Калинина д.2

Рисунок 1.9.4.3 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения БМК ул. Мясникова д.36б

Рисунок 1.9.4.4 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения БМК ул. Мясникова д.59

Рисунок 1.9.4.5 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения БМК ул. Базарная д.65а

Рисунок 1.9.4.6 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения БМК ул. Мясникова д.52

Рисунок 1.9.4.7 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения котельной пос. Неледино

Рисунок 1.9.4.8 – Карта-схема зон надежности системы теплоснабжения котельной ул. Красноармейская д.66

## 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 02 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», за последние 3 года на территории Краснохолмского муниципального округа не зафиксированы – таблица 1.9.5.

Таблица 1.9.5 — Сведения об аварийных ситуациях при теплоснабжении, подлежащих расследованию в установленном порядке

| Анализируемый период | Сведения об аварийных ситуациях | Вывод |
| --- | --- | --- |
| 2023–2025 гг. | Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №1014, по представленным данным не зафиксированы | Дополнительные мероприятия по результатам расследований не формировались |

## 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В анализируемом периоде аварийные ситуации при теплоснабжении, подлежащие расследованию в соответствии с постановлением Правительства РФ №1014, по представленным данным не зафиксированы.

В связи с этим анализ фактического времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате указанных аварийных ситуаций, не выполнялся – таблица 1.9.6.

Таблица 1.9.6 – Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных ситуаций

| № п/п | Аварийная ситуация / объект | Количество отключенных потребителей | Фактическое время восстановления, ч | Расчетное время восстановления, ч | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― |

## 1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

По представленным исходным данным сведения об утверждении исполнительным органом субъекта Российской Федерации системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Сведения о направлении итогов анализа и оценки систем теплоснабжения в органы федерального государственного энергетического надзора не представлены.

В связи с этим требования к описанию системы мер по повышению надежности, определенной исполнительными органами субъекта Российской Федерации, в настоящей актуализации схемы теплоснабжения не применяются.

Поддержание надежности теплоснабжения предусматривается за счет эксплуатационных и ремонтных мероприятий теплоснабжающих организаций, включая планово-предупредительные ремонты, замену изношенных участков тепловых сетей, ревизию запорной арматуры, поддержание аварийного запаса материалов и контроль параметров работы источников тепловой энергии и тепловых сетей.

# 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального округа

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) размещена теплоснабжающими организациями на портале раскрытия информация ФГИС ЕИАС ФАС России - таблица 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций за 2024-2025 гг.

| № п/п | Наименование организации | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКУ | https://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2601&form=null&orgreg=false&razdel=BALANCE&sphere=WARM&year=2024000&period=null&mo=&mr= https://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2601&form=null&orgreg=false&razdel=BALANCE&sphere=null&year=2025000&period=null&mo=&mr=31449476,26325471 |

Технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа Тверской области представлены в таблице 1.10.2.

Таблица 1.10.2 – Технико-экономические показатели котельных Краснохолмского муниципального округа (по итогам 2024-2025 гг.)

| Наименование показателя/ котельной | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход э/э, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. топлива, м3 | Годовое потр. э/э, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ (МП ЖКУ) – 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 | 256,91 | 20,58 | 0,95 | 2 536,00 | 54,00 | 2,50 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 | 255,50 | 47,90 | 1,02 | 1 201,00 | 66,00 | 1,40 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б | 250,24 | 49,08 | 1,00 | 3 203,00 | 88,00 | 1,80 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | 257,40 | 43,05 | 0,99 | 836,00 | 13,00 | 0,30 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 | 246,94 | 63,48 | 1,01 | 3 136,00 | 101,00 | 1,60 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а | 248,65 | 46,09 | 0,99 | 2 612,00 | 79,00 | 1,70 |
| Котельная пос. Неледино | 259,90 | 112,52 | 1,09 | 1 389,00 | 62,00 | 0,60 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 259,90 | 108,84 | 0,68 | 376,00 | 16,00 | 0,10 |
| Краснохолмский муниципальный округ (МП ЖКУ) – 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | 257,40 | 47,32 | 0,95 | 460,00 | 15,00 | 0,30 |
| Котельная пос. Неледино | 259,90 | 111,50 | 1,05 | 840,00 | 64,00 | 0,60 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 259,90 | 92,11 | 1,32 | 224,00 | 14,00 | 0,20 |

Фактическая структура затрат теплоснабжающей организации Краснохолмского муниципального округа представлены в таблице 1.10.3.

Таблица 1.10.3 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МП ЖКУ на территории Краснохолмского муниципального округа

| № п/п | Статьи расходов | ФАКТ за 2024 год, тыс. руб. | ФАКТ за 2025 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 11 589 | 10 740 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 1 614 | 1 916 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 1 352 | 2 037 |
| 1.3. | Оплата труда | 7 662 | 4 285 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 526 | 1 985 |
| 1.5. | Обучение персонала | 2 | 0 |
| 1.6. | Другие расходы (охрана труда) | 433 | 517 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 846 | 1 687 |
| 2.1. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 22 | 24 |
| 2.2. | Арендная плата (производственные объекты) | 3 | 3 |
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды | 2 300 | 1 287 |
| 2.4. | Амортизация основных средств | 521 | 373 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 14 504 | 14 176 |
| 3.1. | Топливо | 10 158 | 3 337 |
| 3.2. | Электроэнергия | 3 974 | 4 310 |
| 3.3. | Холодная вода | 372 | 380 |
| 3.4. | Компенсация затрат на поставку газа | 0 | 6 149 |
| 4 | Общехозяйственные расходы | 0 | 5 435 |
| 5 | ИТОГО Расходы | 28 939 | 32 038 |

# 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального округа

## 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 1.11.1.

Тарифы на тепловую энергию для рассматриваемой теплоснабжающей организации устанавливает Главное Управление «Региональная Энергетическая Комиссия» Тверской области.

Таблица 1.11.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Краснохолмский муниципальный округ

| Наименование регулируемой организации | Период тарифного регулирования | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное предприятие жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, одноставочный, руб./Гкал |  |
|  | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 701,96 |
|  | 01.07.2022 - 30.11.2022 | 2 794,12 |
|  | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 2 875,87 |
|  | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 2 875,87 |
|  | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 2 954,96 |
|  | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 2 954,96 |
|  | 01.07.2025 - 31.12.2025 | 3 883,24 |
|  | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 3 883,24 |
|  | 01.10.2026 - 31.12.2026 | 7 610,05 |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для населения, одноставочный, руб./Гкал |  |
|  | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 575,56 |
|  | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 2 614,19 |
|  | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 2 744,90 |
|  | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 2 744,90 |
|  | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 2 954,96 |
|  | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 2 954,96 |
|  | 01.07.2025 - 31.12.2025 | 3 383,43 |
|  | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 3 440,95 |
|  | 01.10.2026 - 31.12.2026 | 4 253,01 |

## 1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 1.11.2. (данные на 2026 год).

Таблица 1.11.2 – Структура необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации Краснохолмского муниципального округа

| № п/п | Статьи расходов | МП ЖКУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЛАН 2026 год, тыс. руб. |
| 1 | Операционные расходы | 3 963 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 323 |
| 1.2. | Оплата труда | 3 425 |
| 1.3. | Работы и услуги производственного характера | 215 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 150 |
| 2.1. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 114 |
| 2.2. | Арендная плата (производственные объекты) | 4 |
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды | 1 032 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 3 027 |
| 3.1. | Топливо | 2 021 |
| 3.2. | Электроэнергия | 928 |
| 3.3. | Холодная вода | 78 |
| 4 | Необходимая валовая выручка, используемая при расчете тарифов | 8 140 |

## 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения взимается с лиц, осуществляющих строительство здания, строения или сооружения, подключаемого к системе теплоснабжения, а также с лиц, осуществляющих реконструкцию объекта капитального строительства, если такая реконструкция влечет увеличение тепловой нагрузки.

Плата за подключение относится к регулируемым видам цен в сфере теплоснабжения и устанавливается уполномоченным органом регулирования в порядке, предусмотренном законодательством о теплоснабжении и основами ценообразования в сфере теплоснабжения.

Сведения о наличии установленной платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлениях денежных средств от указанной деятельности представлены в таблице 1.11.3.

Таблица 1.11.3 — Сведения о плате за подключение к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие установленной платы за подключение | Поступления денежных средств от подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКУ | не установлена | сведения не представлены |

## 1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Для отдельных категорий социально значимых потребителей такая плата подлежит государственному регулированию и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. Для иных категорий потребителей плата не регулируется и определяется соглашением сторон.

Сведения о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности представлены в таблице 1.11.4.

Таблица 1.11.4 — Сведения о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие установленной платы за поддержание резервной тепловой мощности | Наличие договоров на поддержание резервной мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКУ | не установлена | сведения не представлены |

# 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

## 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения относятся технические и технологические факторы, способные влиять на соблюдение температурных графиков, стабильность параметров теплоносителя, эффективность работы котельного оборудования и учет отпускаемой тепловой энергии.

Информация о существующих проблемах организации качественного теплоснабжения представлена в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1 – Информация о существующих проблемах организации качественного теплоснабжения

| Наименование объектов теплоснабжения | Техническое описание |
| --- | --- |
| Котельные централизованных систем теплоснабжения | Использование древесных отходов в качестве топлива на отдельных котельных усложняет оперативное регулирование параметров теплоносителя вследствие изменчивости влажности, фракционного состава и теплотворной способности топлива. |
|  | Отсутствие систем химводоподготовки повышает трудоемкость обслуживания и ремонта котельного оборудования, способствует образованию отложений и может снижать эффективность работы котлов. |
|  | Отсутствие приборного учета отпускаемой тепловой энергии с котельных ограничивает возможность точной оценки фактической выработки, отпуска тепловой энергии, топливной эффективности и тепловых потерь. |

## 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального округа

По данным теплоснабжающей организации, аварии на источниках тепловой энергии и тепловых сетях за период 2023–2025 гг. в зонах ее деятельности не зафиксированы. Сведения об аварийности приведены в разделах 1.2.8 и 1.3.9 Том 2. «Обосновывающие материалы».

При этом надежность теплоснабжения муниципального округа определяется преимущественно техническим состоянием локальных источников тепловой энергии, тепловых сетей, запорной арматуры и организацией аварийно-восстановительных работ. Для систем теплоснабжения характерны локальные радиально-тупиковые схемы тепловых сетей, что ограничивает возможность резервирования и переключения потребителей при повреждении отдельных участков.

По представленным исходным данным аварийные ситуации, свидетельствующие о системных проблемах надежного и безопасного теплоснабжения, не выявлены. Вместе с тем эксплуатационные риски, связанные с отсутствием резервирования отдельных локальных систем и износом оборудования, должны учитываться при планировании ремонтов, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

## 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Существенных технологических ограничений развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа по представленным исходным данным не установлено.

Основным сдерживающим фактором развития систем теплоснабжения является ограниченность финансовых средств, необходимых для капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов централизованного теплоснабжения, включая мероприятия по повышению эффективности работы источников тепловой энергии, оснащению приборами учета, внедрению систем химводоподготовки, замене изношенных участков тепловых сетей и возможному переводу отдельных источников тепловой энергии на газовое топливо.

## 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

По представленным исходным данным проблемы, препятствующие надежному снабжению действующих источников тепловой энергии топливом, не выявлены. Газовые котельные обеспечиваются природным газом по газораспределительным сетям. Котельные, использующие дрова и древесные отходы, обеспечиваются твердым топливом в установленном порядке.

Для источников, использующих местные виды топлива, сохраняется необходимость контроля качества топлива, его влажности, условий транспортировки, складирования и пожарной безопасности. Указанные факторы влияют на фактическую теплотворную способность древесного топлива и эффективность работы котельного оборудования.

## 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По данным, полученным от теплоснабжающей организации, предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа, отсутствуют.

В связи с отсутствием указанных предписаний дополнительные мероприятия, сформированные по результатам надзорных проверок, в настоящей актуализации схемы теплоснабжения не предусматриваются.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Фактически сложившийся базовый уровень реализации тепловой энергии на цели теплоснабжения от централизованных источников теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии муниципального округа на цели теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Объем реализации тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 | 2 356 | 2 180 | 2 156 | 2 287 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 | 1 236 | 1 143 | 1 130 | 1 191 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б | 1 610 | 1 487 | 1 470 | 1 534 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | 272 | 252 | 249 | 268 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 | 1 429 | 1 322 | 1 308 | 1 265 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а | 1 538 | 1 426 | 1 410 | 1 481 |
| Котельная пос. Неледино | 494 | 457 | 452 | 495 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 131 | 121 | 120 | 123 |

## 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Информация о жилищном фонде, расположенном на территории Краснохолмского муниципального округа, по данным форм статистической отчетности №1-жилфонд приведена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Распределение по типам жилого фонда муниципального округа

| № | Тип жилищного фонда | Данные по состоянию на 01.01.2023 г. |  | Данные по состоянию на 01.01.2024 г. |  | Данные по состоянию на 01.01.2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | число, ед. | площадь, тыс.кв.м | число, ед. | площадь, тыс.кв.м | число, ед. | площадь, тыс.кв.м |
| город Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 937 | 49,93 | 934 | 49,75 | 938 | 50,14 |
| 1.2 | Многоквартирные дома | 181 | 108,4 | 181 | 108,4 | 181 | 108,4 |
| 1.3 | Дома блокированной застройки | 420 | 21 | 420 | 21 | 420 | 21,0 |
| сельские территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ― | ― | ― | ― | 4603 | 197,15 |
| 2.2 | Многоквартирные дома | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 |
| 2.3 | Дома блокированной застройки | ― | ― | ― | ― | 142 | 18,8 |
| Всего по муниципальному округу: |  | 1538 | 181,73 | 1535 | 181,55 | 6284 | 397,89 |

Информация о движении жилищного фонда представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Движение жилищного фонда

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Красный Холм |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 181,84 | 181,73 | 181,55 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе |  | 0 | 0 | 0,39 |
| - новое строительство |  | ― | ― | 0,39 |
| - переведено нежилых помещений в жилые |  | ― | ― | ― |
| - прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  | ― | ― | ― |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,11 | 0,18 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 181,73 | 181,55 | 181,94 |
| сельские территории муниципального округа |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | ― | ― | 215,01 |
| Прибыло общей площади за год, в том числе |  | ― | ― | 0,94 |
| - новое строительство |  | ― | ― | 0,94 |
| - переведено нежилых помещений в жилые |  | ― | ― | ― |
| - прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  | ― | ― | ― |
| Выбыло общей площади за год |  | ― | ― | 0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | ― | ― | 215,95 |

По состоянию на 01.05.2026 г. генеральный план в отношении вновь образованного Краснохолмского муниципального округа не утвержден и находится в стадии разработки. В таблице 2.2.3 представлены сведения о перспективной площади строительства на территории Краснохолмского муниципального округа по материалам имеющихся генеральных планов.

Таблица 2.2.3 – Перспективная площадь строительства на территории Краснохолмского муниципального округа по материалам имеющихся генеральных планов

| № п/п | Территория | Документ-основание | Жилая застройка, га | Способ обеспечения теплоснабжением | Общественно-деловая застройка, га | Способ обеспечения теплоснабжением | Производственная застройка, га | Способ обеспечения теплоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красный Холм | Генеральный план муниципального образования городское поселение город Красный Холм, утвержден решением Совета депутатов от 26.03.2019 № 20 | н/д | ― | н/д | ― | 302,89 | индивидуальное |
| 2 | Сельские территории Краснохолмского муниципального округа | Материалы генеральных планов по ранее существовавшим сельским поселениям | н/д | ― | н/д | ― | н/д | ― |
| Итого по округу |  |  | ― | ― | ― | ― | 302,89 | индивидуальное |

Информация о прогнозах приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления будет дополнена в дальнейшем при актуализации «Схемы теплоснабжения» по итогам утверждения Генерального плана Краснохолмского муниципального округа.

## 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На период действия Схемы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление для многоквартирных домов без установленных общедомовых приборов учета сохраняются без изменений и представлены в таблице 1.5.5 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Для нового строительства и реконструируемых объектов удельные расходы тепловой энергии подлежат уточнению на основании проектной документации, технических условий подключения и требований энергетической эффективности, действующих на момент проектирования. При отсутствии утвержденных проектных данных перспективные удельные расходы принимаются на уровне действующих нормативных значений.

## 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии, тепловой мощности и теплоносителя выполнен на основании существующего состава потребителей, действующих зон централизованного теплоснабжения и сведений теплоснабжающей организации.

По представленным исходным данным технологическое присоединение новых объектов к системам централизованного теплоснабжения на период 2026–2027 гг. не заявлено. Технические условия на подключение объектов теплопотребления теплоснабжающей организацией не выдавались.

В связи с отсутствием подтвержденных заявок на подключение и сохранением действующих отапливаемых площадей прирост тепловой нагрузки в зонах действия существующих источников тепловой энергии в краткосрочной перспективе не предусматривается. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям принимается на уровне существующего положения.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии по группам потребителей и видам теплопотребления на период до 2034 года представлен в таблице 2.4.1. При появлении новых заявок на подключение или утверждении проектных решений прогнозные значения подлежат уточнению при последующей актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 2.4.1 – Балансы тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт)* | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11 072 | 10 267 | 10 100 | 1 043 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 141 | 201 | 127 | 14 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 10 931 | 10 066 | 9 973 | 1 029 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 11 040 | 11 040 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 1 865 | 1 678 | 1 678 | 143 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 9 066 | 8 388 | 8 295 | 8 644 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 |
| - население | 6 722 | 6 180 | 6 204 | 6 609 | 7 361 | 7 361 | 7 361 | 7 361 | 7 361 |
| - бюджетные учреждения | 2 298 | 2 168 | 2 061 | 2 005 | 2 309 | 2 309 | 2 309 | 2 309 | 2 309 |
| - прочее | 46 | 40 | 30 | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2 878 | 2 668 | 2 624 | - | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 37 | 52 | 32 | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 2 841 | 2 616 | 2 592 | - | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 485 | 436 | 436 | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 356 | 2 180 | 2 156 | 2 287 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| - население | 2 074 | 1 916 | 1 911 | 2 049 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 |
| - бюджетные учреждения | 250 | 236 | 224 | 218 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| - прочее | 32 | 28 | 21 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 509 | 1 400 | 1 378 | - | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 19 | 27 | 18 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 490 | 1 373 | 1 360 | - | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 254 | 230 | 230 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 236 | 1 143 | 1 130 | 1 191 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
| - население | 1 020 | 938 | 936 | 1 003 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 |
| - бюджетные учреждения | 210 | 200 | 190 | 185 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| - прочее | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 966 | 1 823 | 1 793 | - | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 25 | 36 | 23 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 941 | 1 787 | 1 770 | - | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 | 1 797 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 331 | 300 | 300 | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 610 | 1 487 | 1 470 | 1 534 | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 |
| - население | 1 198 | 1 101 | 1 103 | 1 177 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| - бюджетные учреждения | 412 | 386 | 367 | 357 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 745 | 1 618 | 1 591 | - | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 22 | 32 | 20 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 723 | 1 586 | 1 571 | - | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 294 | 264 | 263 | - | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 429 | 1 322 | 1 308 | 1 265 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
| - население | 337 | 292 | 329 | 312 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| - бюджетные учреждения | 1 092 | 1 030 | 979 | 953 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 879 | 1 742 | 1 714 | - | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 24 | 34 | 22 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1 855 | 1 708 | 1 692 | - | 1 789 | 1 789 | 1 789 | 1 789 | 1 789 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 317 | 282 | 282 | - | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 538 | 1 426 | 1 410 | 1 481 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 |
| - население | 1 213 | 1 119 | 1 118 | 1 197 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |
| - бюджетные учреждения | 325 | 307 | 292 | 284 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 603 | 560 | 551 | 574 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 7 | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 596 | 549 | 544 | 566 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 102 | 92 | 92 | 71 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 494 | 457 | 452 | 495 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| - население | 486 | 450 | 447 | 488 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| - прочее | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 160 | 148 | 147 | 152 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 157 | 145 | 145 | 150 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 26 | 24 | 25 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 131 | 121 | 120 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| - население | 131 | 121 | 120 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 332 | 308 | 302 | 317 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 328 | 302 | 299 | 313 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 56 | 50 | 50 | 45 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 272 | 252 | 249 | 268 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| - население | 263 | 243 | 240 | 260 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| - бюджетные учреждения | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Примечание: * — сведения за 2025 год по показателям выработки тепловой энергии, собственных нужд источника, отпуска тепловой энергии в сеть и потерь в тепловых сетях по отдельным системам теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что в рассматриваемом периоде МП ЖКУ не осуществляло эксплуатацию соответствующих источников тепловой энергии.

## 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В таблице 2.5.1 представлена информация по оборудованию жилищного фонда Краснохолмского муниципального округа системами индивидуального отопления и горячего водоснабжения.

Таблица 2.5.1 – Информация по оборудованию жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | Оборудованных отоплением | в т.ч. централи-зованным | Оборудованных горячим водоснабжением | в т.ч. централи-зованным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Красный Холм |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 181,94 | 138,81 | 30,52 | ― | ― |
| в том числе в многоквартирных домах | 108,40 | 55,92 | 28,92 | ― | ― |
| сельские территории муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 215,95 | 4,14 | 0,00 | ― | ― |
| в том числе в многоквартирных домах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ― | ― |

Информация об объемах потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлена в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2 – Информация об объеме потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее положение (2026 г.) | Расчетный срок (2034 г.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| город Красный Холм |  |  |  |
| Общая площадь застройки в зоне действия индивидуального теплоснабжения | тыс. кв.м | 151,42 | 151,42 |
| Максимальный тепловой поток на нужды отопления | ккал/час * кв.м. | 100 | 100 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения | Гкал/час | 15,14 | 15,14 |
|  | Гкал/год | 36 341 | 36 341 |
| сельские территории муниципального округа |  |  |  |
| Общая площадь застройки в зоне действия индивидуального теплоснабжения | тыс. кв.м | 215,95 | 215,95 |
| Максимальный тепловой поток на нужды отопления | ккал/час * кв.м. | 100 | 100 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения | Гкал/час | 21,59 | 21,59 |
|  | Гкал/год | 51 828 | 51 828 |

Примечание: * - информация подлежит уточнению по итогам утверждения Генерального плана муниципального округа.

## 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

По представленным исходным данным на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют производственные зоны, обеспечиваемые от централизованных систем теплоснабжения. Теплоснабжающие организации деятельность по производству и передаче тепловой энергии в границах производственных зон на территории Краснохолмского муниципального округа не осуществляют.

Информация об объемах потребления тепловой энергии промышленными зданиями и сооружениями, расположенными в производственных зонах, юридическими лицами не раскрывается.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа

По состоянию на 2026 год численность населения Краснохолмского муниципального округа составляет 8 508 человека. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 разработка электронной модели систем теплоснабжения в полном объеме для муниципального округа с указанной численностью населения не требуется.

Вместе с тем при актуализации Схемы теплоснабжения сформировано расчетно-графическое представление систем централизованного теплоснабжения муниципального округа, включающее сведения об источниках тепловой энергии, тепловых сетях, подключенных потребителях, расчетных элементах территориального деления, а также результаты гидравлических расчетов, расчетов тепловых потерь и надежности теплоснабжения.

Расчетно-графическое представление используется для обоснования существующего состояния систем теплоснабжения, оценки режимов работы тепловых сетей, определения потерь тепловой энергии, оценки надежности теплоснабжения и подготовки предложений по развитию систем теплоснабжения.

## 3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа выполнено с привязкой к топографической основе и включает отображение источников тепловой энергии, участков тепловых сетей, тепловых камер, узлов и подключенных потребителей.

Отображение объектов систем теплоснабжения с привязкой к топографической основе приведено в разделе 1.3.2 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

При формировании графического представления систем теплоснабжения паспортизация произведена по следующим объектам теплоснабжения:

- источники тепловой энергии;

- потребители тепловой энергии (здания и сооружения);

- участки тепловых сетей отопления;

- тепловые камеры и тепловые узлы.

Основой семантических данных об объектах систем теплоснабжения были данные, предоставленные теплоснабжающей организацией муниципального округа.

## 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Границы территории Краснохолмского муниципального округа установлены Законом Тверской области от 23.04.2020 №22-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

Площадь территории муниципального округа составляет 149 751 га. В качестве расчетных элементов территориального деления для представления информации по системам теплоснабжения приняты кадастровые кварталы. Номер кадастрового района — 69:16.

Привязка объектов централизованных систем теплоснабжения к расчетным единицам территориального деления выполнена по местоположению источников тепловой энергии и подключенных потребителей. Информация о расположении объектов централизованных систем теплоснабжения в границах кадастровых кварталов муниципального округа приведена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Расположение объектов систем теплоснабжения в границах кадастровых кварталов

| Наименование системы теплоснабжения | Номер кадастрового квартала |  |
| --- | --- | --- |
|  | расположения источника теплоснабжения | расположения подключенных потребителей |
| БМК ул. Красноармейская д.27 | 69:16:0070144 | 69:16:0070144 69:16:0070145 |
| БМК ул. Калинина д.2 | 69:16:0070155 | 69:16:0070135 69:16:0070155 |
| БМК ул. Мясникова д.36б | 69:16:0070642 | 69:16:0070347 69:16:0070642 |
| БМК ул. Мясникова д.59 | 69:16:0070331 | 69:16:0070331 69:16:0070346 |
| БМК ул. Базарная д.65а | 69:16:0070766 | 69:16:0070766 69:16:0070884 |
| Котельная ул. Мясникова д.52 | 69:16:0070680 | 69:16:0070680 |
| Котельная пос. Неледино | 69:16:0200401 | 69:16:0200401 |
| Котельная ул. Красноармейская д.66 | 69:16:0070128 | 69:16:0070128 |

## 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлические расчеты тепловых сетей выполнены для действующих централизованных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа на основании данных о диаметрах и протяженности участков тепловых сетей, расчетных тепловых нагрузках потребителей, параметрах теплоносителя и схемной связности объектов.

Задачей расчета является определение расчетных расходов теплоносителя, скоростей движения, потерь давления и располагаемых напоров по участкам тепловых сетей от источников тепловой энергии до подключенных потребителей.

Системы теплоснабжения муниципального округа имеют локальный характер и, как правило, радиально-тупиковую структуру. Совместная работа нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть для рассматриваемых систем не предусмотрена.

Графическое отображение результатов гидравлических расчетов действующих систем централизованного теплоснабжения представлено на рисунках 3.4.1–3.4.8.

## 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений в тепловых сетях, включая переключение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, относится к функционалу электронной модели системы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели систем теплоснабжения для Краснохолмского муниципального округа не требуется.

Рисунок 3.4.1 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети БМК ул. Красноармейская д.27

Рисунок 3.4.2 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети БМК ул. Калинина д.2

Рисунок 3.4.3 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети БМК ул. Мясникова д.36б

Рисунок 3.4.4 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети БМК ул. Мясникова д.59

Рисунок 3.4.5 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети БМК ул. Базарная д.65а

Рисунок 3.4.6 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети котельной ул. Мясникова д.52

Рисунок 3.4.7 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети котельной пос. Неледино

Рисунок 3.4.8 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети котельной ул. Красноармейская д.66

## 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии выполнен в целях увязки выработки тепловой энергии, полезного отпуска, потерь в тепловых сетях и тепловых нагрузок подключенных потребителей в границах каждой централизованной системы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа.

Балансы тепловой энергии в разбивке по централизованным системам теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа приведены в главе 2 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет выполнен по участкам тепловых сетей с учетом их протяженности, диаметра, способа прокладки, характеристик тепловой изоляции и параметров теплоносителя. Результаты расчета представлены по каждой централизованной системе теплоснабжения в единицах Вт/м.

Графическое отображение результатов расчета потерь тепловой энергии представлено на рисунках 3.7.1–3.7.8.

## 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения выполнен в целях оценки вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в границах централизованных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа.

Расчетные показатели надежности, включая поток отказов участков тепловых сетей, расчетную частоту отказов, время восстановления, коэффициенты готовности и расчетный недоотпуск тепловой энергии, приведены в главе 11 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Сводные результаты оценки надежности и сведения о зонах ненормативной надежности приведены в разделе 1.9 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения, включая участки тепловых сетей и потребителей, относятся к функционалу электронной модели и используются для моделирования различных перспективных вариантов развития схемы теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели систем теплоснабжения для Краснохолмского муниципального округа не требуется.

## 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Для систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа пьезометрические графики от источников тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей приведены в разделе 1.3.8 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Рисунок 3.7.1 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей БМК ул. Красноармейская д.27

Рисунок 3.7.2 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей БМК ул. Калинина д.2

Рисунок 3.7.3 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей БМК ул. Мясникова д.36б

Рисунок 3.7.4 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей БМК ул. Мясникова д.59

Рисунок 3.7.5 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей БМК ул. Базарная д.65а

Рисунок 3.7.6 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей котельной ул. Мясникова д.52

Рисунок 3.7.7 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей котельной пос. Неледино

Рисунок 3.7.8 – Потери тепловой энергии при её передаче по участкам тепловых сетей котельной ул. Красноармейская д.66

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной расчетной тепловой нагрузки потребителей сформированы по зонам действия источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа на расчетный период до 2034 года.

В составе баланса по каждому источнику тепловой энергии определены:

– установленная тепловая мощность источника;

– располагаемая тепловая мощность источника;

– затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника;

– тепловая мощность источника нетто;

– расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление;

– потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

– резерв/дефицит тепловой мощности.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа на период до 2034 года приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 14,869 | 14,869 | 14,869 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 8,462 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 14,869 | 14,869 | 14,869 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 10,251 | 8,462 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,190 | 0,292 | 0,187 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,226 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 14,679 | 14,578 | 14,682 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 10,014 | 8,236 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,931 | 0,906 | 0,916 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| - отопление и вентиляция | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 9,220 | 9,144 | 9,238 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 3,291 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,021 | 0,032 | 0,020 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,605 | 1,594 | 1,606 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,135 | 0,131 | 0,133 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| - отопление и вентиляция | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,812 | 0,805 | 0,816 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,022 | 0,034 | 0,023 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,749 | 1,737 | 1,749 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,123 | 0,121 | 0,122 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| - отопление и вентиляция | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,026 | 1,017 | 1,026 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,044 | 0,068 | 0,044 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 3,396 | 3,372 | 3,396 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,205 | 0,201 | 0,203 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| - отопление и вентиляция | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 2,196 | 2,175 | 2,197 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,035 | 0,054 | 0,035 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,717 | 2,698 | 2,717 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,186 | 0,180 | 0,181 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| - отопление и вентиляция | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,630 | 1,615 | 1,634 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,031 | 0,048 | 0,032 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,428 | 2,412 | 2,428 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,175 | 0,168 | 0,170 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| - отопление и вентиляция | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,404 | 1,395 | 1,409 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 0,516 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 0,516 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,016 | 0,027 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,014 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 1,360 | 1,349 | 1,359 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 0,502 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,057 | 0,055 | 0,056 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| - отопление и вентиляция | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,029 | 1,020 | 1,029 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,175 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,172 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,172 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,010 | 0,011 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,532 | 0,531 | 0,534 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,168 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| - отопление и вентиляция | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,441 | 0,440 | 0,443 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,089 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,344 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,344 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,011 | 0,018 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,009 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 0,892 | 0,885 | 0,894 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,335 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч: | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| - отопление и вентиляция | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| - ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,682 | 0,677 | 0,685 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,156 |

## 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя по магистральным выводам от источников тепловой энергии выполнен с целью оценки возможности обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией в границах действующих систем централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа.

При оценке свободного резерва учитывались следующие ограничения:

▪ располагаемая тепловая мощность источника;

▪ подключенная тепловая нагрузка с учетом расчетных сетевых потерь;

▪ расчетный расход теплоносителя;

▪ достаточность базового напора в узловой точке;

▪ ограничения по удельным потерям давления.

По результатам расчета свободный резерв в узловых точках классифицирован по величине доступной дополнительной нагрузки и характеру ограничений. При наличии нулевого резерва подключение дополнительной нагрузки в соответствующей точке без дополнительных мероприятий не рекомендуется.

Детальные результаты расчета свободного резерва в узловых точках представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Расчет свободного резерва в узловых точках тепловых сетей

| № п/п | Точка подключения | Расстояние от источника, м | Свободный резерв, Гкал/ч | Ограничивающий фактор резерва | Возможность использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д. 27 |  |  |  |  |  |
| 1 | У-8 | 13 | 0,000 | Ограничение по удельным потерям | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 2 | ТУ-кот | 52 | 0,000 | Ограничение по удельным потерям | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 3 | У-9 | 66 | 0,000 | Ограничение по удельным потерям | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 4 | У-1 | 94 | 0,000 | Ограничение по удельным потерям | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 5 | У-5 | 112 | 0,000 | Ограничение по удельным потерям | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| БМК ул. Калинина, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТУ-кот | 6 | 0,800 | Ограничение источника | Возможно после проверки доступной мощности источника |
| 7 | У-3 | 41 | 0,800 | Ограничение источника | Возможно после проверки доступной мощности источника |
| 8 | У-1 | 73 | 0,800 | Ограничение источника | Возможно после проверки доступной мощности источника |
| 9 | У-2 | 103 | 0,800 | Ограничение источника | Возможно после проверки доступной мощности источника |
| 10 | У-4 | 165 | 0,800 | Ограничение источника | Возможно после проверки доступной мощности источника |
| БМК ул. Мясникова, д. 36Б |  |  |  |  |  |
| 11 | У-кот | 46 | 0,100 | Дефицит у потребителей | Возможно ограниченное подключение после проверочного расчета |
| 12 | У-1 | 129 | 0,000 | Дефицит у потребителей | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 13 | У-3 | 150 | 0,000 | Дефицит у потребителей | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 14 | У-2 | 222 | 0,000 | Недостаточный напор | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 15 | У-4 | 223 | 0,000 | Дефицит у потребителей | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| БМК ул. Мясникова, д. 59 |  |  |  |  |  |
| 16 | У-кот1 | 35 | 0,000 | Комбинированное ограничение | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 17 | ТУ-кот2 | 63 | 0,000 | Комбинированное ограничение | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 18 | У-кот3 | 63 | 0,000 | Комбинированное ограничение | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 19 | У-1 | 111 | 0,000 | Комбинированное ограничение | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| 20 | ТУ-морг | 112 | 0,000 | Комбинированное ограничение | Подключение дополнительной нагрузки не рекомендуется |
| БМК ул. Базарная, д. 65А |  |  |  |  |  |
| 21 | ТУ-кот | 7 | 0,500 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 22 | У-1 | 24 | 0,500 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 23 | У-2 | 56 | 0,500 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 24 | У-3 | 59 | 0,500 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 25 | опуск | 96 | 0,500 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |
| 26 | У-1 | 23 | 0,600 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 27 | У-2 | 51 | 0,600 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 28 | У-3 | 78 | 0,600 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 29 | У-4 | 129 | 0,600 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |
| 30 | У-5 | 152 | 0,600 | Ограничение по удельным потерям | Возможно после проверочного расчета |

Для систем, где расчетный резерв в узловых точках отсутствует, подключение дополнительной нагрузки возможно только после выполнения мероприятий по снижению гидравлических ограничений, реконструкции отдельных участков тепловой сети, корректировки режимов работы насосного оборудования или уточнения расчетной модели на стадии проектирования.

## 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие системы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа обеспечивают покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Суммарный профицит тепловой мощности систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа, на момент актуализации «Схемы теплоснабжения» на 2027 год составляет 5,07 Гкал/ч или 49%.

Информация о резервах и дефицитах тепловой мощности источников теплоснабжения на расчетный период (до 2034 года) с учётом реализации проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения, представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Информация о резервах (дефицитах) систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ | Гкал/ч | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 5,069 | 3,291 |
|  | % | 49% | 49% | 49% | 49% | 39% |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | Гкал/ч | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
|  | % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| БМК ул. Калинина, д.2 | Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
|  | % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | Гкал/ч | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  | % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | Гкал/ч | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
|  | % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| БМК ул. Базарная, д.65а | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  | % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 (с 2030 г. - БМК) | Гкал/ч | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,156 |
|  | % | 79% | 79% | 79% | 79% | 45% |
| Котельная пос. Неледино (с 2030 г. - БМК) | Гкал/ч | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,175 |
|  | % | 75% | 75% | 75% | 75% | 34% |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 (с 2030 г. - БМК) | Гкал/ч | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,089 |
|  | % | 84% | 84% | 84% | 84% | 52% |

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

## 5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения)

Централизованное теплоснабжение потребителей Краснохолмского муниципального округа осуществляется от локальных источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда, объектов социально-бытового, культурного и иного назначения в пределах сложившихся зон действия.

По состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения регулируемую деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии на территории муниципального округа осуществляет Муниципальное предприятие жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа является модернизация существующих систем централизованного теплоснабжения за счет строительства автоматизированных газовых блочно-модульных котельных взамен действующих источников тепловой энергии, использующих твердое топливо.

Реализация указанного сценария связана с газификацией территории г. Красный Холм и направлена на повышение эффективности производства тепловой энергии, снижение удельного расхода топлива, повышение уровня автоматизации работы источников, сокращение эксплуатационных затрат и улучшение качества регулирования параметров теплоносителя.

В составе приоритетного сценария предусматривается строительство восьми автоматизированных газовых блочно-модульных котельных, в том числе:

- в период 2023–2025 гг. выполнено строительство пяти блочно-модульных котельных;

- в 2030 г. планируется строительство трех блочно-модульных котельных.

Размещение новых котельных предусматривается в границах существующих зон централизованного теплоснабжения. Изменение сложившейся структуры теплоснабжения в части перевода потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, на индивидуальные источники тепловой энергии не предусматривается.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей принимается на уровне базового периода актуализации схемы теплоснабжения. При появлении новых заявок на подключение или утверждении проектных решений по перспективной застройке тепловые нагрузки подлежат уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа по состоянию на 2026 год представлен на рисунке 5.1.1 и таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 – Сценарий перспективного развития источников тепловой энергии*

| № п/п | Система теплоснабжения / источник | Существующее состояние | Перспективное решение | Срок реализации | Характер изменения зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д. 27 | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 2 | БМК ул. Калинина, д. 2 | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д. 36Б | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д. 59 | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 5 | БМК ул. Базарная, д. 65А | источник на газовом топливе | строительство БМК | 2023–2025 гг. | зона теплоснабжения сохраняется |
|  |  |  | эксплуатация газовой БМК | 2026-2034 гг. |  |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 | источник на твердом топливе | строительство газовой БМК | 2030 г. | зона теплоснабжения сохраняется |
| 7 | Котельная пос. Неледино | источник на твердом топливе | строительство газовой БМК | 2030 г. | зона теплоснабжения сохраняется |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | источник на твердом топливе | строительство газовой БМК | 2030 г. | зона теплоснабжения сохраняется |

Примечание: *- наименования и сроки реализации мероприятий подлежат уточнению по проектной документации, программам модернизации коммунальной инфраструктуры и документам финансирования.

## 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

В качестве основного варианта перспективного развития систем теплоснабжения рассматривается сценарий модернизации источников тепловой энергии с переводом на природный газ и сохранением существующих зон централизованного теплоснабжения.

Технико-экономические показатели реализации приоритетного сценария развития систем теплоснабжения приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Технико-экономические показатели реализации перспективного варианта развития мастер-плана

| Наименование показателя | Значение базового года, 2024 г. | Значение на расчетный срок, 2034 г. | Эффект от реализации сценария |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 252,78 | 155,28 | Снижение на 39 % |
| Котельная ул. Красноармейская, д. 27 | 256,91 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная ул. Калинина, д. 2 | 255,50 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная ул. Мясникова, д. 36Б | 250,24 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная ул. Мясникова, д. 52 | 257,40 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная ул. Мясникова, д. 59 | 246,94 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная ул. Базарная, д. 65А | 248,65 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная пос. Неледино | 259,90 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |
| Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | 259,90 | 155,28 | Снижение удельного расхода топлива |

Реализация мероприятий по переводу источников тепловой энергии на природный газ позволит:

- снизить удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии с 252,78 до 155,28 кг у.т./Гкал, что соответствует сокращению примерно на 39 %;

- дополнительными эффектами реализации сценария являются повышение уровня автоматизации работы источников тепловой энергии, улучшение качества регулирования параметров теплоносителя, снижение трудоемкости эксплуатации, сокращение зависимости отдельных котельных от поставки и складирования твердого топлива, а также снижение локальных выбросов загрязняющих веществ от сжигания древесного топлива.

Рисунок 5.1.1 – Сценарий перспективного развития систем теплоснабжения города Красный Холм и пос. Неледино

## 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа является строительство автоматизированных газовых блочно-модульных котельных в границах существующих зон централизованного теплоснабжения.

Выбор указанного варианта обусловлен наличием предпосылок газификации территории г. Красный Холм, возможностью модернизации источников тепловой энергии без существенного изменения существующих зон теплоснабжения, снижением удельного расхода топлива, повышением автоматизации работы источников и сохранением централизованного теплоснабжения существующих потребителей.

По итогам газификации территории г. Красный Холм предусматривается реализация группы проектов, включающих строительство новых автоматизированных блочно-модульных котельных. Перечень мероприятий приведен в реестре проектов схемы теплоснабжения и в разделе предложений по строительству и модернизации источников тепловой энергии.

Суммарная финансовая потребность для реализации проектов по строительству источников тепловой энергии на период до 2034 года составляет 258,900 млн руб. Указанный объем финансовых средств является ориентировочным и подлежит уточнению по результатам разработки проектной и сметной документации.

Финансирование проектов предусматривается за счет бюджетных средств, в том числе путем включения мероприятий в федеральные и региональные программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом предполагаемого бюджетного финансирования реализация мероприятий не должна приводить к единовременному существенному росту тарифной нагрузки на потребителей.

Таблица 5.3.1 – Финансовые и тарифные предпосылки выбора приоритетного варианта

| Показатель | Значение / характеристика | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Приоритетный сценарий | Строительство автоматизированных газовых блочно-модульных котельных | Реализуется в границах существующих зон централизованного теплоснабжения |
| Объем финансовых потребностей | 258,900 млн руб. | Ориентировочная оценка, подлежит уточнению по итогам разработки ПСД |
| Основной источник финансирования | Бюджетные средства | Предусматривается включение мероприятий в федеральные и региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры |
| Внебюджетные средства | Не предусматриваются в базовом варианте | При изменении условий финансирования подлежит уточнению |
| Тарифная нагрузка | Существенный единовременный рост тарифной нагрузки не предполагается | Условие связано с бюджетным финансированием капитальных затрат |

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая нормативная утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения – закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа приведена в таблице 1.3.12 Том 2. «Обосновывающие материалы».

## 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Источники тепловой энергии функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В таблице 6.3.1 представлена информация о баках аккумуляторах, используемых на котельных Краснохолмского муниципального округа.

Таблица 6.3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| Наименование котельной | Баки аккумуляторы |
| --- | --- |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | отсутствуют |
| БМК ул. Калинина, д.2 | отсутствуют |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | отсутствуют |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | отсутствуют |
| БМК ул. Базарная, д.65а | отсутствуют |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | отсутствуют |
| Котельная пос. Неледино | отсутствуют |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | отсутствуют |

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Годовой перспективный объем воды на подпитку тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 6.4.1.

Часовые нормативные и расчетные расходы на подпитку тепловой сети, а также необходимый объём аварийной подпитки представлены в таблице 6.5.1. Объем аварийной подпитки определен в соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», который составляет 2 % от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Таблица 6.4.1 – Фактический и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 10,900 | 10,108 | 10,000 | 10,000 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,017 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 9,707 | 8,915 | 8,807 | 8,807 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | 1,824 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 2,833 | 2,627 | 2,500 | 2,600 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 2,737 | 2,530 | 2,404 | 2,504 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,486 | 1,378 | 1,400 | 1,300 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,268 | 1,161 | 1,183 | 1,083 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,936 | 1,795 | 1,800 | 1,700 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,765 | 1,624 | 1,629 | 1,529 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,718 | 1,593 | 1,600 | 1,700 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,513 | 1,388 | 1,395 | 1,495 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1,850 | 1,715 | 1,700 | 1,600 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 1,611 | 1,476 | 1,461 | 1,361 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 0,594 | 0,551 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,375 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,335 | 0,293 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,117 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 0,158 | 0,146 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,033 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,155 | 0,143 | 0,097 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,030 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 0,327 | 0,303 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,073 |
| Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 | 0,323 | 0,299 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,069 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок приведена в таблице 6.5.1.

Резерв ВПУ определен на основе максимальной производительности ВПУ и объёма авариной подпитки тепловой сети.

Таблица 6.5.1 – Фактический и перспективный баланс производительности ВПУ на подпитку тепловой сети котельных

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 10,924 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| Доля резерва, % | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,794 |
| Доля резерва, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,096 |
| Доля резерва, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,094 |
| Доля резерва, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение сохраняется для существующих потребителей, расположенных в пределах действующих зон действия источников тепловой энергии.

Индивидуальное теплоснабжение принимается в качестве приоритетного решения для индивидуальных жилых домов, малоэтажной застройки за пределами зон действия централизованных систем, производственных объектов с собственными технологическими потребностями, а также для объектов, подключение которых к централизованным системам приводит к увеличению совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица 7.1.1 – Условия выбора способа теплоснабжения перспективных объектов

| № п/п | Категория объекта | Предпочтительный способ теплоснабжения | Условие применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие потребители в зоне централизованного теплоснабжения | централизованное теплоснабжение | сохранение действующих подключений |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | индивидуальное теплоснабжение | вне зависимости от расположения при отсутствии технико-экономической целесообразности подключения |
| 3 | Малоэтажные блокированные жилые дома | индивидуальное теплоснабжение | вне перспективных зон действия источников или при малой плотности нагрузки |
| 4 | Социально-административные объекты в малоэтажной застройке | индивидуальное или автономное теплоснабжение | при удаленности от централизованных сетей |
| 5 | Производственные объекты | индивидуальное теплоснабжение | при наличии собственного технологического топливопотребления |

По состоянию на 01 мая 2026 года предложения потребителей и теплоснабжающей организации по внесению изменений в «Схему теплоснабжения» в части перехода на индивидуальные источники тепловой энергии не поступали.

На последующие периоды по результатам проведения публичных слушаний по «Схеме теплоснабжения» вносятся соответствующие изменения в «Перечень объектов по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения» (таблица 7.1.2).

Таблица 7.1.2 – Перечень объектов, определенных перспективной схемой теплоснабжения, по переключению потребителей на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения

| № | Адрес здания | Кол-во жилых помещений | в том числе |  | Плановый срок перевода на индивидуальное отопление, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальных | частной собственности |  |
| 1 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 2 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 3 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

По состоянию на дату актуализации схемы теплоснабжения перечни генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2689-р, от 31.12.2020 № 3700-р, от 05.06.2024 № 1421-р и от 10.01.2025 № 4-р. Указанные распоряжения устанавливают перечни объектов на соответствующие периоды 2025–2028 годов.

На территории Краснохолмского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также генерирующие объекты, отнесенные к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Краснохолмского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также генерирующие объекты, отнесенные к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период действия «Схемы теплоснабжения» не планируется.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют.

В связи с отсутствием указанных источников предложения по их реконструкции, техническому перевооружению или модернизации для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не формируются.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих котельных Краснохолмского муниципального округа в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на расчетный период действия схемы теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки муниципального округа имеют локальный характер и обеспечиваются отопительными водогрейными котельными.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Увеличение зон действия котельных путем включения в них зон действия иных существующих источников тепловой энергии не предусматривается. Системы теплоснабжения имеют локальный характер, дефицит тепловой мощности отсутствует, а строительство соединительных тепловых сетей между обособленными зонами не имеет технической и экономической целесообразности.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. В связи с этим предложения по переводу котельных в пиковый режим работы по отношению к таким источникам не формируются.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Предложения по расширению зон действия таких источников в составе схемы теплоснабжения не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации существующих котельных с переводом тепловой нагрузки на новые газовые блочно-модульные котельные (таблица 7.10.1).

Таблица 7.10.1 – Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в период 2024-2034 гг.

| Существующий источник тепловой энергии | Источник, принимающий тепловую нагрузку | Принимаемая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Год окончания реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 0,66 | 2023-2025 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,60 | 2023-2025 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б | БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,00 | 2023-2025 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 0,90 | 2023-2025 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а | БМК ул. Базарная, д.65а | 0,85 | 2023-2025 |
| Котельная пос. Неледино | БМК пос. Неледино | 0,27 | 2030 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | БМК ул. Красноармейская, д.66 | 0,08 | 2030 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | БМК ул. Мясникова, д.52 | 0,17 | 2030 |

Информация о перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлена в Главе 4  Том 2. «Обосновывающие материалы».

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

В зонах малоэтажной жилой застройки Краснохолмского муниципального округа теплоснабжение объектов осуществляется преимущественно от индивидуальных источников тепловой энергии: печного отопления, индивидуальных газовых, электрических и иных отопительных установок.

Организация централизованного теплоснабжения в зонах малоэтажной жилой застройки, расположенных вне сложившихся зон действия централизованных источников тепловой энергии, на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается. Указанное решение обусловлено низкой плотностью тепловой нагрузки, территориальной рассредоточенностью индивидуальной застройки, значительной протяженностью потенциальных тепловых сетей и отсутствием подтвержденной перспективной нагрузки, требующей централизованного теплоснабжения.

Покрытие перспективной тепловой нагрузки в зонах малоэтажной жилой застройки предусматривается за счет индивидуальных источников теплоснабжения при соблюдении требований безопасности, энергоэффективности, газоснабжения, электроснабжения и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности сформированы по каждой системе централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа с учетом установленной, располагаемой и нетто-мощности источников тепловой энергии, присоединенной тепловой нагрузки потребителей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и наличия резерва тепловой мощности.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки приведены в главе 4 Тома 2. «Обосновывающие материалы». Балансы теплоносителя, включая сведения о подпитке тепловых сетей, производительности водоподготовительных установок, нормативных потерях и аварийных режимах, приведены в главе 6 Тома 2. «Обосновывающие материалы».

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения на отдельных источниках тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа в качестве основного топлива используются местные виды топлива — дрова и древесные отходы. Такие источники имеют локальный характер и обеспечивают теплоснабжение ограниченного числа потребителей.

Приоритетным направлением развития топливного баланса централизованных систем теплоснабжения является перевод источников тепловой энергии на природный газ путем строительства автоматизированных газовых блочно-модульных котельных. Данный вариант принят с учетом газификации территории, повышения эффективности производства тепловой энергии, снижения удельного расхода топлива, улучшения качества регулирования параметров теплоносителя и сокращения эксплуатационных ограничений, связанных с использованием древесного топлива.

Ввод новых централизованных источников тепловой энергии на местных видах топлива в расчетный период не предусматривается. Сохранение использования дров и древесных отходов возможно только для отдельных локальных котельных до момента реализации мероприятий по газификации или модернизации соответствующих источников.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в составе настоящей схемы теплоснабжения не предусматривается.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа

По представленным исходным данным централизованное теплоснабжение производственных зон на территории Краснохолмского муниципального округа теплоснабжающими и теплосетевыми организациями не осуществляется.

Теплоснабжение производственных зданий и сооружений, расположенных вне зон действия централизованных систем теплоснабжения, предусматривается от существующих индивидуальных или объектовых источников тепловой энергии соответствующих организаций и предприятий.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения характеризует предельное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии, при превышении которого подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения становится нецелесообразным вследствие увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Системы централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа имеют локальный характер и сформированы в границах сложившихся зон действия источников тепловой энергии. Подключенные потребители расположены в пределах существующих радиусов теплоснабжения соответствующих котельных.

На расчетный период схемы теплоснабжения изменение радиусов действия систем централизованного теплоснабжения не предусматривается. Строительство новых протяженных тепловых сетей для расширения зон централизованного теплоснабжения, перераспределения тепловой нагрузки между источниками или подключения удаленных потребителей не планируется.

Информация о границах радиусов теплоснабжения источников тепловой энергии представлена на рисунках 7.15.1 (существующее положение) и 7.15.2 (перспективное положение).

Таблица 7.15.1 – Радиусы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной / системы теплоснабжения | Изменение радиуса теплоснабжения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д. 27 | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 2 | БМК ул. Калинина, д. 2 | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д. 36Б | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д. 59 | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 5 | БМК ул. Базарная, д. 65А | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 | Не предусматривается | Локальная система теплоснабжения; расширение зоны действия не планируется |
| 7 | Котельная пос. Неледино | Не предусматривается | Зона действия сохраняется в существующих границах |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 | Не предусматривается | Локальная система теплоснабжения; расширение зоны действия не планируется |

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

При разработке проектной документации на строительство источников тепловой энергии должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом.

К основным мероприятиям, рассматриваемым на стадии проектирования, относятся:

▪ выбор количества и единичной производительности котлов с учетом обеспечения отпуска тепловой энергии при выводе из работы наиболее мощного котла;

▪ резервирование основного и вспомогательного оборудования в объеме, необходимом для поддержания теплоснабжения потребителей в расчетных аварийных режимах;

▪ применение автоматизированных систем управления, автоматики безопасности, контрольно-измерительных приборов и сигнализации;

▪ обеспечение возможности безопасного отключения, ремонта и последующего ввода оборудования в работу;

▪ соблюдение требований промышленной, пожарной и эксплуатационной безопасности;

▪ обеспечение возможности оперативного доступа к оборудованию для технического обслуживания и аварийно-восстановительных работ.

Окончательный состав мероприятий по обеспечению живучести источников тепловой энергии и систем теплоснабжения уточняется на стадии разработки проектной документации с учетом технических условий, характеристик подключенной нагрузки, состава оборудования, требований нормативных документов и условий эксплуатации конкретного объекта.

Рисунок 7.15.1 – Радиусы теплоснабжения систем теплоснабжения г. Красный Холм и пос. Неледино (существующее положение)

Рисунок 7.15.2 – Радиусы теплоснабжения систем теплоснабжения г. Красный Холм и пос. Неледино (перспективное положение)

# Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

По результатам анализа балансов тепловой мощности дефицит тепловой мощности в зонах действия централизованных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа не выявлен.

Существующие источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности, достаточный для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки в пределах сложившихся зон теплоснабжения. При этом зоны действия источников имеют локальный и территориально обособленный характер.

В связи с отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки между зонами действия источников тепловой энергии, в составе настоящей схемы теплоснабжения не формируются.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

По представленным исходным данным на расчетный период Схемы теплоснабжения подтвержденные заявки на подключение объектов жилищной, комплексной или производственной застройки к централизованным системам теплоснабжения отсутствуют. Технические условия на подключение перспективных объектов теплоснабжающей организацией не выдавались.

В связи с отсутствием подтвержденных перспективных тепловых нагрузок строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения вновь осваиваемых территорий Краснохолмского муниципального округа не предусматривается.

При появлении заявок на подключение, утверждении проектной документации или изменении градостроительных решений необходимость строительства новых тепловых сетей подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Системы централизованного теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа имеют локальный характер. Каждая котельная обеспечивает собственную зону действия, а совместная работа нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.

Строительство соединительных тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По результатам анализа надежности систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается.

Системы теплоснабжения имеют радиально-тупиковую структуру, однако по представленным данным аварийные ситуации на тепловых сетях в анализируемом периоде не зафиксированы, а расчетные показатели надежности не свидетельствуют о необходимости строительства резервирующих тепловых сетей.

Для поддержания нормативного уровня надежности теплоснабжения предусматривается выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий теплоснабжающей организации, включая планово-предупредительные ремонты, ревизию запорной арматуры, контроль состояния тепловой изоляции, своевременное устранение дефектов и замену изношенных участков тепловых сетей в рамках ремонтных программ.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По представленным исходным данным перспективные приросты тепловой нагрузки, требующие увеличения диаметра существующих тепловых сетей, на расчетный период схемы теплоснабжения не заявлены.

В связи с отсутствием подтвержденных заявок на подключение новых потребителей к централизованным системам теплоснабжения реконструкция или модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не предусматривается.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

По результатам расчетной диагностики участков тепловых сетей выполнена оценка участков, для которых рекомендуется рассмотреть замену по сроку эксплуатации – таблица 8.7.1.

Указанные сведения не являются самостоятельным основанием для немедленной замены всех перечисленных участков, но должны учитываться при планировании технических обследований, гидравлических испытаний, ремонтных программ и программ замены тепловых сетей.

Окончательное решение о реконструкции, модернизации или замене участков тепловых сетей должно приниматься по результатам технического обследования, анализа фактической повреждаемости, состояния тепловой изоляции, величины тепловых потерь, результатов испытаний и наличия финансового обеспечения.

Таблица 8.7.1 — Сводная информация о рекомендуемой замене участков тепловых сетей по результатам расчетной диагностики

| № п/п | Система теплоснабжения | Участки тепловых сетей, рекомендуемые к рассмотрению для замены | Количество участков, шт. | Срок эксплуатации участков, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д. 27 |  | 14 | 37 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д. 2 |  | 8 | 37 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д. 36Б |  | 17 | 29–37 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д. 59 |  | 19 | 29–37 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д. 65А |  | 31 | 29–37 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д. 52 |  | 3 | 37 |
| 7 | Котельная пос. Неледино |  | 18 | 37 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д. 66 |  | 3 | 37 |

В составе настоящей схемы теплоснабжения приведенные сведения рассматриваются как основание для приоритизации последующих обследований и планирования ремонтных мероприятий. Перечень конкретных участков, сроки выполнения работ и объемы финансирования подлежат уточнению при разработке проектной документации, дефектных ведомостей, ремонтных и инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории Краснохолмского муниципального округа отдельные насосные станции на тепловых сетях отсутствуют. Циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами, установленными на источниках тепловой энергии.

По результатам анализа существующих гидравлических режимов строительство, реконструкция или модернизация отдельных насосных станций на расчетный период схемы теплоснабжения не предусматривается. Подключенные потребители расположены в границах действующих зон теплоснабжения, а передача теплоносителя обеспечивается существующим насосным оборудованием источников тепловой энергии.

8.9 Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

На расчетный период схемы теплоснабжения строительство новых тепловых сетей, требующее разработки проектной документации, не предусматривается. В связи с этим специальные мероприятия на тепловых сетях, реализуемые в составе проектной документации по строительству новых сетей, в настоящей схеме не формируются.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения не требуется.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не производится, по причине отсутствия открытых систем теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей не производится. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

До начала реализации мероприятий по газификации централизованные источники тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа использовали в качестве основного топлива дрова и древесные отходы.

В связи с газификацией территории г. Красный Холм перспективным направлением развития топливного баланса централизованных систем теплоснабжения является переход на использование природного газа в качестве основного вида топлива. Применение природного газа позволяет повысить эффективность производства тепловой энергии, обеспечить более стабильное регулирование параметров теплоносителя, снизить удельный расход условного топлива, уменьшить эксплуатационные ограничения, связанные с заготовкой и складированием твердого топлива, а также сократить воздействие источников теплоснабжения на окружающую среду.

Расчет перспективных расходов топлива выполнен по каждому источнику тепловой энергии с учетом плановой выработки тепловой энергии, принятого вида топлива, перспективного состава котельного оборудования, значений удельного расхода условного топлива и этапов реализации мероприятий по строительству газовых блочно-модульных котельных.

При расчете перспективного топливопотребления приняты следующие исходные условия:

▪ плановая выработка тепловой энергии принята по данным главы 2 Том 2. «Обосновывающие материалы»;

▪ для источников, сохраняющих существующее оборудование, удельный расход условного топлива принят на уровне действующих показателей;

▪ для газовых блочно-модульных котельных удельный расход условного топлива принят в соответствии с техническими характеристиками котлоагрегатов, планируемых к эксплуатации в расчетный период;

▪ расчет выполнен с учетом поэтапной реализации мероприятий по строительству новых газовых источников тепловой энергии.

Перспективные годовые расходы основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии на расчетный период схемы теплоснабжения представлены в таблице 10.1.1.

На перспективу до 2034 года предусматривается, что после реализации мероприятий по строительству новых газовых источников теплоснабжения природный газ станет преобладающим видом топлива в централизованных системах теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа. Переход на газовое топливо позволит снизить удельный расход условного топлива и сократить затраты на топливное обеспечение источников тепловой энергии. Ориентировочная экономия затрат на топливо после реализации мероприятий оценивается в размере около 2 млн руб. в год в ценах 2026 года.

Результаты расчета перспективных максимальных часовых расходов основного вида топлива по централизованным источникам теплоснабжения представлены в таблице 10.1.2.

Таблица 10.1.1 – Фактические и прогнозные значения расхода топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | древесные отходы/газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11 072 | 10 267 | 10 100 | - | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 | 11 208 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 296,78 | 294,73 | 252,78 | - | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 3 286 | 3 026 | 2 553 | 1 087 | 1 916 | 1 916 | 1 916 | 1 916 | 1 740 |
| Расход натурального топлива, м3 (древесные отходы) | 17 812 | 16 939 | 15 289 | 1 524 | 2 509 | 2 509 | 2 509 | 2 509 | - |
| Расход натурального топлива, тыс.м3 (газ) | - | - | - | 703 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 497 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2 878 | 2 668 | 2 624 | - | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 300,27 | 298,27 | 256,91 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 864 | 796 | 674 | 103 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 2 719 | 2 586 | 2 536 | 88 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Котельная ул. Калинина, д.2 |  |  |  | БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 509 | 1 400 | 1 378 | - | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 300,54 | 298,31 | 255,50 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 454 | 418 | 352 | 174 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 1 960 | 1 864 | 1 201 | 149 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Котельная ул. Мясникова, д.36б |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 966 | 1 823 | 1 793 | - | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 1 824 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 294,14 | 292,12 | 250,24 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 578 | 533 | 449 | 139 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 3 433 | 3 265 | 3 203 | 119 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Котельная ул. Мясникова, д.59 |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 745 | 1 618 | 1 591 | - | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 290,25 | 288,27 | 246,94 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 506 | 466 | 393 | 129 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 3 362 | 3 197 | 3 136 | 111 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Котельная ул. Базарная, д.65а |  |  |  | БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1 879 | 1 742 | 1 714 | - | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 292,30 | 290,34 | 248,65 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 549 | 506 | 426 | 273 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 3 551 | 3 377 | 2 612 | 235 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК пос. Неледино |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 603 | 560 | 551 | 574 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 306,02 | 303,44 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 185 | 170 | 143 | 149 | 253 | 253 | 253 | 253 | 151 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 1 490 | 1 417 | 1 389 | 840 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 130 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Красноармейская, д.66 |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 160 | 148 | 147 | 152 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 307,17 | 305,80 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 259,90 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 49 | 45 | 38 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 41 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 400 | 380 | 376 | 224 | 388 | 388 | 388 | 388 | 35 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | БМК ул. Мясникова, д.52 |
| Вид топлива | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | древесные отходы | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 332 | 308 | 302 | 317 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг у.т./Гкал | 303,11 | 300,88 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 155,28 |
| Расход условного топлива, т у.т. | 101 | 93 | 78 | 82 | 118 | 118 | 118 | 118 | 71 |
| Расход натурального топлива, м3/тыс.м3 | 897 | 853 | 836 | 460 | 675 | 675 | 675 | 675 | 61 |

Таблица 10.1.2 – Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива

| Источник тепловой энергии | Период | Значения максимального расхода топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
|  |  | Древесные отходы (м3/час) / Природный газ (м3/час) |  |  |  |  |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | зимний | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| БМК ул. Калинина, д.2 | зимний | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | зимний | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | зимний | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| БМК ул. Базарная, д.65а | зимний | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Котельная пос. Неледино (с 2030г. – БМК) | зимний | 408 | 408 | 408 | 408 | 37 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 204 | 204 | 204 | 204 | 18 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 (с 2030г. – БМК) | зимний | 113 | 113 | 113 | 113 | 10 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 57 | 57 | 57 | 57 | 5 |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 (с 2030г. – БМК) | зимний | 256 | 256 | 256 | 256 | 23 |
|  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | переходной | 128 | 128 | 128 | 128 | 12 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Информация о нормативных запасах топлива представлена в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Нормативные запасы топлива котельных

| Наименование источника | Вид топлива | Норматив запаса топлива на начало отопительного сезона |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий (ОНЗТ) | в том числе |
|  |  |  | Эксплуатационный НЭЗТ |
| МП ЖКУ |  |  |  |
| Котельные Краснохолмского муниципального округа | Древесные отходы | 2,8 тыс.м3 | 2,8 тыс.м3 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Информация о существующих и перспективных видах топлива, потребляемых источниками тепловой энергии представлена в таблице 10.1.1.

Местными видами топлива на территории муниципального округа являются дрова и древесные отходы.

Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа не предусматривается.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о потребляемых видах топлива, используемого для производства тепловой энергии, их доли и низшей теплоте сгорания по состоянию на 2026 год представлена в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1 – Установленный топливный режим котельных на 2026 год

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/м³ (ккал/кг) | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | газ | 8 140 | 403 | 100 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | газ | 8 140 | 226 | 100 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | газ | 8 140 | 283 | 100 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | газ | 8 140 | 284 | 100 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | газ | 8 140 | 282 | 100 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | древесные отходы | 1 223 | 118 | 100 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | древесные отходы | 1 223 | 253 | 100 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | древесные отходы | 1 223 | 68 | 100 |

10.5 Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

По состоянию на 2026 год на территории Краснохолмского муниципального округа для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ, на него приходится 77% суммарного топливопотребления.

Потребление древесных отходов составляет 23% от общего расхода топлива.

Для индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального округа характерно использование дров, древесных отходов, природного газа и иных видов топлива в зависимости от типа застройки, наличия газоснабжения, технических характеристик отопительного оборудования и доступности местных топливных ресурсов.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Краснохолмского муниципального округа является переход на потребление природного газа как основного вида топлива котельных, в связи с реализацией «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 - 2024 годы» и муниципальной программы «Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы».

Расчетный объем потребления природного газа отопительными котельными города Красный Холм составит около 1 497 тыс. куб.м.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 18.2 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Расчетная оценка отказов участков тепловых сетей выполнена с использованием удельной интенсивности отказов и расчетного потока отказов. Удельная интенсивность отказов характеризует ожидаемую частоту отказов на единицу протяженности сети, а поток отказов системы теплоснабжения характеризует ожидаемое количество отказов в единицу времени для рассматриваемой системы.

Расчетное количество аварий (инцидентов) в течение года определялось на основании расчетного потока отказов и продолжительности расчетного периода – таблица 11.1.1.

Таблица 11.1.1 – Сводные расчетные показатели отказов по системам теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Протяженность сетей, км | Средневзвешенный срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/км·ч | Поток отказов, 1/ч | Расчетное количество аварий, шт./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 1,26 | 32,2 | 0,00007008 | 0,0000883 | 0,7736 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 1,3 | 28,9 | 0,00005012 | 0,00006516 | 0,5709 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 1,198 | 32,3 | 0,00005203 | 0,00006233 | 0,546 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 3,16 | 28,1 | 0,00003871 | 0,00012232 | 1,0714 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 1,804 | 29,5 | 0,00002396 | 0,00004323 | 0,3787 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 0,156 | 37 | 0,00009872 | 0,0000154 | 0,1349 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 1,15 | 37 | 0,00009873 | 0,00011354 | 0,9947 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 0,1 | 37 | 0,0000987 | 0,00000987 | 0,0865 |
| Итого по системам: |  | 10,128 | 30,7 | 0,00005136 | 0,00052015 | 4,5567 |

Наибольшие значения расчетной критичности характерны для участков с большим числом зависимых потребителей, значительным сроком эксплуатации и повышенным влиянием отказа участка на надежность теплоснабжения соответствующей локальной системы – таблица 11.1.2.

Таблица 11.1.2 — Участки тепловых сетей с наибольшей расчетной критичностью

| № | Система | Начало | Конец | Диаметр, мм | Длина, м | Срок, лет | Потребителей, шт. | Индекс критичности* | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Мясникова, д.59 | ТУ-гараж(2) | У-12 | 100 | 165 | 37 | 3 | 21,658 | 0,75168 |
| 2 | БМК ул. Мясникова, д.59 | ТУ-морг | У-10 | 100 | 129 | 37 | 5 | 17,959 | 0,799982 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.59 | У-10 | опуск | 100 | 101 | 37 | 5 | 14,061 | 0,839687 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | ТУ-кот2 | ТУ-морг | 100 | 49 | 37 | 6 | 7,1 | 0,918725 |
| 5 | Котельная пос. Неледино | У-4 | У-7 | 150 | 66 | 37 | 5 | 6,978 | 0,892099 |
| 6 | Котельная пос. Неледино | У-5 | Потребитель 51 | 150 | 81 | 37 | 1 | 6,839 | 0,869248 |
| 7 | БМК ул. Калинина, д.2 | У-6 | Потребитель 43 | 100 | 104 | 37 | 1 | 6,56 | 0,83534 |
| 8 | Котельная пос. Неледино | У-3 | У-4 | 150 | 51 | 37 | 8 | 6,207 | 0,915552 |
| 9 | БМК ул. Мясникова, д.59 | ТУ-гараж(1) | ТУ-гараж(2) | 100 | 47 | 37 | 3 | 6,169 | 0,921909 |
| 10 | БМК ул. Базарная, д.65а | У-1 | У-2 | 150 | 32 | 37 | 12 | 6,085 | 0,946146 |
| 11 | Котельная пос. Неледино | У-7 | У-8 | 150 | 56 | 37 | 4 | 5,623 | 0,907667 |
| 12 | БМК ул. Калинина, д.2 | У-4 | Потребитель 41 | 100 | 84 | 37 | 1 | 5,298 | 0,864748 |
| 13 | БМК ул. Калинина, д.2 | У-2 | Потребитель 39 | 100 | 81 | 37 | 1 | 5,109 | 0,869248 |
| 14 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | У-8 | У-9 | 100 | 53 | 37 | 2 | 4,728 | 0,91239 |
| 15 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | ТУ-кот | У-1 | 100 | 42 | 37 | 8 | 4,678 | 0,929918 |

Примечание: * Индекс критичности - расчетный интегральный показатель значимости участка тепловой сети для надежности теплоснабжения потребителей. Показатель учитывает количество потребителей, подключенных ниже рассматриваемого участка по графу сети, расчетную тяжесть последствий его отказа, вероятность возникновения отказа и расчетное время восстановления участка. Чем выше значение индекса, тем более значимым является участок с точки зрения риска нарушения теплоснабжения и приоритетности мероприятий по повышению надежности.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановления характеризует расчетную продолжительность периода от возникновения отказа участка тепловой сети до восстановления работоспособного состояния и возобновления нормального теплоснабжения потребителей.

Результаты расчета интенсивности восстановления участков тепловых сетей представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Расчетное время восстановления по системам теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее расчетное время восстановления, ч | Интенсивность восстановления участков, 1/ч | Вероятность состояния сети с отказом элемента, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 6,494 | 0,153998 | 0,0573 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 6,772 | 0,147674 | 0,0441 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 5,482 | 0,182402 | 0,0342 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 6,353 | 0,157406 | 0,0776 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 7,234 | 0,13824 | 0,0313 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 4,58 | 0,218341 | 0,0071 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 8,79 | 0,113766 | 0,0997 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 4,58 | 0,218341 | 0,0045 |
| Среднее / итого по системам |  | 6,844 | 0,146111 | 0,3547 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность отказа и вероятность безотказной работы оценены по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам. Для каждого потребителя учитывались участки расчетной трассы теплоснабжения от источника тепловой энергии, вероятность отказа указанных участков и влияние отказа на прекращение или ограничение теплоснабжения.

В таблице 11.3.1 (столбец 3) и 11.3.2 (столбец 3) представлены показатели вероятности безотказной работы потребителей, расположенных на территории Краснохолмского муниципального округа.

Таблица 11.3.1 — Сводные расчетные показатели надежности теплоснабжения потребителей

| № п/п | Система теплоснабжения | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск отопления, Гкал/год | Количество потребителей с ненормативной надежностью, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | 0,998666 | 0,999983 | 0,663000 | 0 |
| 2 | БМК ул. Калинина, д.2 | 0,999249 | 0,999982 | 0,429000 | 0 |
| 3 | БМК ул. Мясникова, д.36б | 0,995661 | 0,999904 | 0,604000 | 0 |
| 4 | БМК ул. Мясникова, д.59 | 0,998540 | 0,999981 | 1,132 | 0 |
| 5 | БМК ул. Базарная, д.65а | 0,995208 | 0,999874 | 0,473000 | 0 |
| 6 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | 1,000 | 1,000 | 0,022000 | 0 |
| 7 | Котельная пос. Неледино | 0,968440 | 0,999440 | 0,509000 | 0 |
| 8 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 1,000 | 1,000 | 0,006000 | 0 |
| Итого по системам муниципального округа |  | 0,994494 | 0,999895 | 3,838 | 0 |

Таблица 11.3.2 – Результаты расчета показателей надежности потребителей тепловой энергии

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Вероятность безотказной работы (Р) | Коэффициент готовности (K) | Ожидаемый перерыв, ч/год | Недоотпуск, Гкал/год | Соответствие нормативной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Система теплоснабжения: БМК ул. Красноармейская, д.27 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калинина,3-Д/С "Ласточка" | 0,993130 | 0,999914 | 0,750000 | 0,057000 | Да |
| 2 | ул. Красноармейская,25/2 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,084000 | Да |
| 3 | ул. Красноармейская,26/5- магазин | 0,999191 | 0,999983 | 0,148000 | 0,012000 | Да |
| 4 | ул. Красноармейская,26а-Богатырь | 0,993003 | 0,999914 | 0,750000 | 0,009000 | Да |
| 5 | ул. Красноармейская,27 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,054000 | Да |
| 6 | ул. Красноармейская,27а | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,053000 | Да |
| 7 | ул. Красноармейская,27б | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,080000 | Да |
| 8 | ул. Красноармейская,27в | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,064000 | Да |
| 9 | ул. Ленина,22/4 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,078000 | Да |
| 10 | ул. Ленина,22а | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,091000 | Да |
| 11 | ул. Ленина,22б | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,081000 | Да |
| Система теплоснабжения: БМК ул. Калинина, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красный пер.,1 | 0,999775 | 0,999994 | 0,053000 | 0,055000 | Да |
| 2 | Красный пер.,2а | 0,998614 | 0,999962 | 0,330000 | 0,050000 | Да |
| 3 | Красный пер.,3 | 0,999096 | 0,999975 | 0,215000 | 0,081000 | Да |
| 4 | Красный пер.,4 | 0,998614 | 0,999962 | 0,330000 | 0,048000 | Да |
| 5 | ул. Калинина,2 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,027000 | Да |
| 6 | ул. Калинина,4 | 0,999600 | 0,999989 | 0,095000 | 0,037000 | Да |
| 7 | ул. Калинина,6 | 0,999436 | 0,999985 | 0,134000 | 0,039000 | Да |
| 8 | ул. Калинина,8/5 | 0,998856 | 0,999985 | 0,134000 | 0,092000 | Да |
| Система теплоснабжения: БМК ул. Мясникова, д.36б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мясникова,34в-ДЮСШ | 0,993733 | 0,999883 | 0,801000 | 0,113000 | Да |
| 2 | ул. Мясникова,36а | 0,997185 | 0,999923 | 0,671000 | 0,046000 | Да |
| 3 | ул. Мясникова,36б | 0,997258 | 0,999925 | 0,653000 | 0,054000 | Да |
| 4 | ул. Мясникова,36в | 0,996301 | 0,999899 | 0,882000 | 0,133000 | Да |
| 5 | ул. Мясникова,36г | 0,998155 | 0,999950 | 0,439000 | 0,053000 | Да |
| 6 | ул. Мясникова,37 | 0,995688 | 0,999883 | 1,028 | 0,050000 | Да |
| 7 | ул. Мясникова,39 | 0,995688 | 0,999883 | 1,028 | 0,124000 | Да |
| 8 | ул. Мясникова,41/12-Библиотека | 0,991282 | 0,999883 | 1,028 | 0,031000 | Да |
| Система теплоснабжения: БМК ул. Мясникова, д.59 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация ЦРБ | 0,996126 | 0,999952 | 0,422000 | 0,035000 | Да |
| 2 | Гараж | 0,999296 | 0,999991 | 0,077000 | 0,041000 | Да |
| 3 | Женская конс. | 0,998947 | 0,999983 | 0,151000 | 0,013000 | Да |
| 4 | Кухня | 0,997610 | 0,999970 | 0,260000 | 0,029000 | Да |
| 5 | Морг | 0,993637 | 0,999921 | 0,695000 | 0,016000 | Да |
| 6 | Поликлиника | 0,998947 | 0,999983 | 0,151000 | 0,040000 | Да |
| 7 | пл. К.Маркса, д.4а | 0,999283 | 0,999991 | 0,077000 | 0,011000 | Да |
| 8 | пл. К.Маркса,10-Администрация | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,157000 | Да |
| 9 | пл. К.Маркса,10-Гаражи | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,012000 | Да |
| 10 | пл. К.Маркса,14/1 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,181000 | Да |
| 11 | ул. К.Маркса,16/2-Общежитие | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,130000 | Да |
| 12 | ул. Л.Толстого,51/4 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,088000 | Да |
| 13 | ул. Мясникова,55 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,071000 | Да |
| 14 | ул. Мясникова,57 | 0,996299 | 0,999955 | 0,396000 | 0,011000 | Да |
| 15 | ул. Мясникова,59-ЦРБ | 0,995994 | 0,999949 | 0,451000 | 0,249000 | Да |
| 16 | ул. Мясникова,59/1 | 0,999283 | 0,999991 | 0,077000 | 0,019000 | Да |
| 17 | ул. Мясникова,63 | 0,999283 | 0,999991 | 0,077000 | 0,012000 | Да |
| 18 | ул. Мясникова,63-Дет.консул. | 0,999017 | 0,999984 | 0,136000 | 0,017000 | Да |
| Система теплоснабжения: БМК ул. Базарная, д.65а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Базарная,63в | 0,993866 | 0,999833 | 1,464 | 0,060000 | Да |
| 2 | ул. Базарная,63г | 0,993866 | 0,999833 | 1,464 | 0,066000 | Да |
| 3 | ул. Базарная,65 | 0,994649 | 0,999854 | 1,277 | 0,089000 | Да |
| 4 | ул. Базарная,65а-Д/С №2 "Солнышко" | 0,996326 | 0,999964 | 0,314000 | 0,050000 | Да |
| 5 | ул. Базарная,67 | 0,995887 | 0,999888 | 0,981000 | 0,039000 | Да |
| 6 | ул. Базарная,69 | 0,996426 | 0,999903 | 0,852000 | 0,009000 | Да |
| 7 | ул. Базарная,74 | 0,995446 | 0,999876 | 1,086 | 0,023000 | Да |
| 8 | ул. Базарная,76 | 0,995446 | 0,999876 | 1,086 | 0,022000 | Да |
| 9 | ул. Базарная,78 | 0,995446 | 0,999876 | 1,086 | 0,021000 | Да |
| 10 | ул. Базарная,80 | 0,995446 | 0,999876 | 1,086 | 0,018000 | Да |
| 11 | ул. Базарная,82 | 0,994968 | 0,999863 | 1,201 | 0,021000 | Да |
| 12 | ул. Базарная,84 | 0,994968 | 0,999863 | 1,201 | 0,023000 | Да |
| 13 | ул. Базарная,86 | 0,994968 | 0,999863 | 1,201 | 0,032000 | Да |
| Система теплоснабжения: Котельная ул. Мясникова, д.52 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мясникова,50 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,011000 | Да |
| 2 | ул. Мясникова,52 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,010000 | Да |
| 3 | ул. Мясникова,гараж | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,001000 | Да |
| Система теплоснабжения: Котельная пос. Неледино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Неледино,1 - Почта | 0,978612 | 0,999710 | 2,540 | 0,000000 | Да |
| 2 | пос. Неледино,1Б | 0,968882 | 0,999665 | 2,936 | 0,005000 | Да |
| 3 | пос. Неледино,2 | 0,985225 | 0,999596 | 3,544 | 0,101000 | Да |
| 4 | пос. Неледино,4 | 0,985162 | 0,999594 | 3,560 | 0,103000 | Да |
| 5 | пос. Неледино,6а | 0,981644 | 0,999497 | 4,412 | 0,130000 | Да |
| 6 | пос. Неледино,7 | 0,979952 | 0,999450 | 4,822 | 0,146000 | Да |
| 7 | пос. Неледино,8 | 0,935386 | 0,999002 | 7,224 | 0,011000 | Да |
| 8 | пос. Неледино,10 | 0,932657 | 0,999002 | 7,315 | 0,013000 | Да |
| Система теплоснабжения: Котельная ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Красноармейская,66-МП ЖКУ | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,001000 | Да |
| 2 | ул. Красноармейская,гараж мастерская | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,001000 | Да |
| 3 | ул. Садовая,24 | 1,000 | 1,000 | 0,000000 | 0,004000 | Да |

По результатам оценки потребители с ненормативной надежностью не выявлены. Минимальные значения вероятности безотказного теплоснабжения и коэффициента готовности сохраняются в допустимых пределах для рассматриваемых локальных систем.

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициент готовности характеризует долю расчетного периода, в течение которой элементы системы теплоснабжения находятся в работоспособном состоянии и способны обеспечивать передачу тепловой энергии потребителям. Значение коэффициента готовности определяется с учетом расчетной частоты отказов и времени восстановления отказавших участков.

В таблице 11.3.1 (столбец 4) и 11.3.2 (столбец 4) представлены значения коэффициентов готовности системы к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей муниципального округа.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетный недоотпуск тепловой энергии определен исходя из расчетной вероятности отказов, времени восстановления и величины тепловой нагрузки потребителей, попадающих в зону возможного ограничения теплоснабжения. Показатель характеризует ожидаемый объем тепловой энергии, который может быть не поставлен потребителям при отказах элементов тепловых сетей.

Данные представлены в таблице 11.3.1 (столбец 5) и 11.3.2 (столбец 5).

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Системы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа являются локальными, источники тепловой энергии работают на обособленные тепловые сети, совместная работа нескольких источников на единую тепловую сеть не предусматривается.

В составе исходных данных сведения о системе мер по повышению надежности, определенной исполнительным органом субъекта Российской Федерации для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, не представлены.

В связи с указанным мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенные такой системой мер, в настоящей главе не приводятся. При последующей актуализации схемы необходимость резервирования может рассматриваться при выявлении зон ненормативной надежности, подключении новых потребителей или изменении схемных решений.

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

По представленным исходным данным система мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа исполнительным органом субъекта Российской Федерации не определена.

В связи с этим мероприятия по замене тепловых сетей, определенные указанной системой мер, отсутствуют, а требования подпункта «ж» пункта 73 требований к схемам теплоснабжения в данной части не применяются.

Замена отдельных участков тепловых сетей может предусматриваться теплоснабжающей организацией в рамках ремонтных и инвестиционных программ при выявлении износа, повышенной повреждаемости или неудовлетворительного технического состояния трубопроводов.

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

На территории Краснохолмского муниципального округа отсутствуют зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

Для минимизации последствий возникновения технологических нарушений, в том числе аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа от 10.04.2025 г. №240 утвержден «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области».

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей выполнена для мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный период, включая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Сводная величина необходимых инвестиций для реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлена в таблице 12.1.1.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнена с использованием следующих исходных материалов и нормативных источников:

▪ муниципальной программы «Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021–2026 годы»;

▪ НЦС 81-02-19-2026 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» утвержден приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 166/пр;

▪ исходных данных по планируемым мероприятиям схемы теплоснабжения;

▪ укрупненных расчетов стоимости строительства и модернизации объектов теплоснабжения.

При определении финансовых потребностей учитывались капитальные затраты на реализацию мероприятий, а также инфляционная составляющая с применением индексов-дефляторов инвестиций по данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Стоимостные показатели приведены в предварительном размере и предназначены для оценки финансовых потребностей схемы теплоснабжения. Указанные значения не являются окончательной сметной стоимостью и подлежат уточнению по результатам разработки проектной и сметной документации, прохождения необходимых процедур согласования, определения источников финансирования и фактических условий выполнения работ.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии предусматривается за счет бюджетных средств путем включения разработанных проектов в федеральные и региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (средства федерального бюджета; средства бюджета Тверской области;).

Распределение финансовой потребности по источникам финансирования подлежит уточнению при формировании и утверждении соответствующих программ, разработке проектной и сметной документации, принятии бюджетных решений и определении порядка реализации мероприятий.

Информация о мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей приведена в главе 16 Том 2. «Обосновывающие материалы».

Таблица 12.1.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа*

| № | Наименование проекта | Предварительная стоимость реализации проектов по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034 гг. |
| 1 | Проекты 1 – Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 3 090 | 3 090 | 36 678 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 1-1 | Группа проектов 1-1 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 3 090 | 3 090 | 36 678 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 1-1-1 | Подгруппа проектов 1-1-1 Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | 3 090 | 3 090 | 36 678 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | 3 090 | - | 33 588 |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |

Примечание: * - стоимость реализации мероприятий приведена в предварительном размере и определена на основании имеющихся исходных данных, укрупненных расчетов, предварительных проектных решений и сведений о планируемых мероприятиях. Указанные значения не являются окончательной сметной стоимостью и подлежат уточнению по результатам разработки и утверждения проектной и сметной документации, прохождения необходимых процедур согласования, определения источников финансирования, сроков реализации и фактических условий выполнения работ.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Укрупненная оценка экономического эффекта от капитальных вложений в строительство, реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение объектов централизованных систем теплоснабжения приведена в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий мастер-плана схемы теплоснабжения

| Наименование проектов | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении в текущих ценах, тыс. руб./год |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 52 | Сокращение объема потребления древесных отходов, м3 | 836 | 1 003 |
|  | Увеличение объема потребления газа, тыс. м3 | -61 | -716 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, пос. Неледино | Сокращение объема потребления древесных отходов, м3 | 1 389 | 1 667 |
|  | Увеличение объема потребления газа, тыс. м3 | -130 | -1 521 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 66 | Сокращение объема потребления древесных отходов, м3 | 376 | 451 |
|  | Увеличение объема потребления газа, тыс. м3 | -35 | -408 |

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Информация о среднегодовых значениях тарифов теплоснабжающих организаций на расчетный период действия «Схемы теплоснабжения» представлены в Главе 14 Том 2. «Обосновывающие материалы».

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа сформированы в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Индикаторы предназначены для оценки существующего состояния и перспективного развития систем теплоснабжения, включая надежность теплоснабжения, эффективность работы источников тепловой энергии, состояние тепловых сетей, уровень приборного учета, реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения на территории Краснохолмского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 - 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства и передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 252,78 | - | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 155,28 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,53 | 0,13 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/ м2 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 30% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 54% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ (Гкал/ч) | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 | 242,10 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./ кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | отн. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | отн. | 0,725 | - | - | - | - | - | 0,122 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 52% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 60% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Технико-экономические показатели по каждой системе теплоснабжения, учтенные при установлении тарифа на 2026 год приведены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 – Технико-экономические показатели котельных Краснохолмский муниципальный округ (на 2026 год)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход э/э, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. топлива, м3 | Годовое потр. э/э, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мясникова, д.52 | 275,91 | 53,22 | 1,07 | 696 | 23 | 0,472 |
| Котельная пос. Неледино | 275,91 | 53,22 | 1,07 | 1 266 | 43 | 0,858 |
| Котельная ул. Красноармейская, д.66 | 275,91 | 53,22 | 1,07 | 401 | 14 | 0,272 |

Технико-экономические показатели по каждой системе теплоснабжения после реализации мероприятий по строительству газовых источников теплоснабжения приведены в таблице 14.1.2.

Таблица 14.1.2 – Технико-экономические показатели котельных Краснохолмский муниципальный округ (после реализации мероприятий)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход э/э, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. топлива, тыс.м3 | Годовое потр. э/э, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| БМК ул. Красноармейская, д.27 | 155,28 | 32,00 | 0,14 | 346,24 | 82,97 | 0,358 |
| БМК ул. Калинина, д.2 | 155,28 | 32,00 | 0,32 | 194,54 | 46,62 | 0,461 |
| БМК ул. Мясникова, д.36б | 155,28 | 32,00 | 0,31 | 243,62 | 58,38 | 0,569 |
| БМК ул. Мясникова, д.52 | 155,28 | 32,00 | 0,16 | 61,13 | 14,65 | 0,073 |
| БМК ул. Мясникова, д.59 | 155,28 | 32,00 | 0,31 | 243,89 | 58,44 | 0,567 |
| БМК ул. Базарная, д.65а | 155,28 | 32,00 | 0,32 | 242,53 | 58,12 | 0,581 |
| БМК пос. Неледино | 155,28 | 32,00 | 0,39 | 129,86 | 31,12 | 0,375 |
| БМК ул. Красноармейская, д.66 | 155,28 | 32,00 | 0,13 | 34,84 | 8,35 | 0,033 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по теплоснабжающей организации на 2026 год приведены в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1 – Структура необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации Краснохолмского муниципального округа

| № п/п | Статьи расходов | МП ЖКУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЛАН 2026 год, тыс. руб. |
| 1 | Операционные расходы | 3 963 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 323 |
| 1.2. | Оплата труда | 3 425 |
| 1.3. | Работы и услуги производственного характера | 215 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 1 150 |
| 2.1. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 114 |
| 2.2. | Арендная плата (производственные объекты) | 4 |
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды | 1 032 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 3 027 |
| 3.1. | Топливо | 2 021 |
| 3.2. | Электроэнергия | 928 |
| 3.3. | Холодная вода | 78 |
| 4 | Необходимая валовая выручка, используемая при расчете тарифов | 8 140 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

По состоянию базового периода актуализации «Схемы теплоснабжения», в отношении теплоснабжающей организации МП ЖКУ Краснохолмского муниципального округа установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Краснохолмского муниципального округа, на основании приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» от 04.12.2025 № 236-нп.

Таблица 14.3.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Краснохолмского муниципального округа

| Период тарифного регулирования | Наименование регулируемой организации |
| --- | --- |
|  | МП ЖКУ Краснохолмского муниципального округа Тверской области |
| Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, одноставочный, руб./Гкал |  |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 701,96 |
| 01.07.2022 - 30.11.2022 | 2 794,12 |
| 01.12.2023 - 31.12.2023 | 2 875,87 |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 2 875,87 |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 2 954,96 |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 2 954,96 |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 3 883,24 |
| 01.01.2026 - 30.09.2026 | 3 883,24 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 7 610,05 |
| Тарифы на тепловую энергию (мощность) для населения, одноставочный, руб./Гкал |  |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2 575,56 |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 | 2 614,19 |
| 01.12.2023 - 31.12.2023 | 2 744,90 |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 2 744,90 |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 2 954,96 |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 2 954,96 |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 3 383,43 |
| 01.01.2026 - 30.09.2026 | 3 440,95 |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 4 253,01 |

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

По состоянию на май 2026 года на территории Краснохолмского муниципального округа теплоснабжающими организациями являются следующие юридические лица:

- Муниципальное предприятие жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области (ИНН 6928004055; ОГРН 1096906000091), расположенное по адресу: 171660, Тверская область, Краснохолмский р-н, г Красный Холм, Красноармейская ул, д. 66.

В период 2026–2027 годов предусматривается назначение Муниципального унитарного предприятия «Теплогенерация» Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее — МУП «Теплогенерация») (ИНН 6900026771; ОГРН 1256900010091) в качестве единой теплоснабжающей организации после передачи прав собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.1.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.1.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации в границах соответствующей системы теплоснабжения с учетом критериев, установленных законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

К основным критериям определения единой теплоснабжающей организации относятся:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в границах соответствующей зоны деятельности;

– наличие источников тепловой энергии и тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение потребителей в соответствующей системе теплоснабжения;

– способность организации обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

– наличие организационных, технических и финансовых возможностей для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения.

По состоянию на дату актуализации Схемы теплоснабжения эксплуатацию централизованных котельных и тепловых сетей на территории Краснохолмского муниципального округа осуществляет МП ЖКУ. В связи с этим указанная организация сохраняет статус единой теплоснабжающей организации в соответствующих зонах деятельности до передачи прав собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами теплоснабжения у иной теплоснабжающей организации.

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения* | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | МП ЖКУ | Источник | Отсутствуют | ――― |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 2 | Котельная пос. Неледино | МП ЖКУ | Источник | Отсутствуют | ――― |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 3 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | МП ЖКУ | Источник | Отсутствуют | ――― |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 2* | 4 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют | Введен дополнительный код зоны деятельности ЕТО |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 5 | БМК ул. Калинина, д.2 | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 6 | БМК ул. Мясникова, д.36б | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 7 | БМК ул. Мясникова, д.59 | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  | 8 | БМК ул. Базарная, д.65а | МУП «Теплогенерация» | Источник | Отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

Примечание: * - назначение единой теплоснабжающей организации будет произведено после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающей организации (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП ЖКУ | 1 | 1 | Котельная ул. Мясникова, д.52 | МП ЖКУ | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 2 | Котельная пос. Неледино | МП ЖКУ | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 3 | Котельная ул. Красноармейская, д.66 | МП ЖКУ | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
| ЕТО-2 * МУП «Теплогенерация» | 2 | 4 | БМК ул. Красноармейская, д.27 | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 5 | БМК ул. Калинина, д.2 | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 6 | БМК ул. Мясникова, д.36б | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 7 | БМК ул. Мясникова, д.59 | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  |  | 8 | БМК ул. Базарная, д.65а | МУП «Теплогенерация» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |

Примечание: * - назначение единой теплоснабжающей организации будет произведено после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами недвижимости, используемыми при осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

В перспективе предусматривается выделение отдельной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации для МУП «Теплогенерация» в отношении систем теплоснабжения, включающих газовые блочно-модульные котельные и соответствующие тепловые сети, после оформления прав на объекты теплоснабжения и возникновения законных оснований для осуществления регулируемой деятельности.

Сведения о критериях определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа представлены в таблице 15.3.1.

Таблица 15.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального округа

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения / сохранения статуса ЕТО | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКУ | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | ――― |
| МУП «Теплогенерация» | 2 | Присвоение статуса ЕТО возможно после передачи права собственности либо возникновения иного законного основания владения, пользования и (или) распоряжения объектами теплоснабжения | Введена дополнительная зона деятельности ЕТО, включающая в себя СЦТ: БМК ул. Красноармейская; д.27; БМК ул. Калинина, д.2; БМК ул. Мясникова, д.36б; БМК ул. Мясникова, д.59; БМК ул. Базарная, д.65а |

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа на 2027 год дополнительные заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

При изменении состава теплоснабжающих организаций, создании новых систем теплоснабжения, изменении границ зон деятельности или поступлении заявок от теплоснабжающих организаций вопрос о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории Краснохолмского муниципального округа определяются границами зон действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации включают территории, в пределах которых расположены источники тепловой энергии, тепловые сети и подключенные к ним потребители тепловой энергии.

Информация о границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории Краснохолмского муниципального округа представлена на рисунке 15.5.1.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории

города Красный Холм и поселка Неледино

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

В реестрах присутствует шифр проектов типа A-B-C-D, где

A – код территории;

B – номер группы проектов;

C – номер подгруппы проектов;

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО.

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.

Таблица 16.1 – Расшифровка шифра мероприятий

| Код территории |  | Номер группы проектов |  | Номер подгруппы проектов |  | Порядковый номер проекта в составе территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснохолмский муниципальный округ | 1 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
|  |  |  |  | 2 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
|  |  |  |  | 3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
|  |  |  |  | 4 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
|  |  | 2 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |
|  |  |  |  | 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |
|  |  |  |  | 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
|  |  |  |  | 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
|  |  | 3 | перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 5 | Реконструкция тепловых для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |
|  |  |  |  | 6 | Строительство и реконструкция насосных станций |  |
|  |  |  |  | 7 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |
|  |  |  |  | 8 | Прочие работы |  |

Сводные финансовые данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам проектов приведены в Главе 12.1 Том 2. «Обосновывающие материалы».

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

На расчетный период Схемы теплоснабжения предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Краснохолмского муниципального округа - таблица 16.1.1.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии*

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Предварительная стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034 гг. |  |
| Краснохолмский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-1-6 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 52 (в том числе разработка проектно-сметной документации) | ПСД/СМР | ― | ― | 1 073 | ― | 11 657 | бюджет |
| 1-1-1-7 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, пос. Неледино (в том числе разработка проектно-сметной документации) | ПСД/СМР | ― | ― | 1 435 | ― | 15 599 | бюджет |
| 1-1-1-8 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 66 (в том числе разработка проектно-сметной документации) | ПСД/СМР | ― | ― | 583 | ― | 6 332 | бюджет |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 3 090 | 0 | 33 588 |  |

Примечание: * - стоимость реализации мероприятий приведена в предварительном размере и определена на основании имеющихся исходных данных, укрупненных расчетов, предварительных проектных решений и сведений о планируемых мероприятиях. Указанные значения не являются окончательной сметной стоимостью и подлежат уточнению по результатам разработки и утверждения проектной и сметной документации, прохождения необходимых процедур согласования, определения источников финансирования, сроков реализации и фактических условий выполнения работ.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, «Схемой теплоснабжения» не предусматриваются.

При этом по результатам расчетной диагностики и анализа срока эксплуатации отдельных участков тепловых сетей может потребоваться проведение обследований, ремонтных работ и замены участков тепловых сетей в рамках ремонтных или инвестиционных программ эксплуатирующей организации.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Краснохолмского муниципального округа открытые системы теплоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют. Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытым двухтрубным системам отопления, централизованное горячее водоснабжение от источников тепловой энергии не организовано.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения мероприятия, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения, отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, на расчетный период Схемы теплоснабжения не предусматриваются.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Информация о замечаниях и предложениях, поступивших при актуализации «Схемы теплоснабжения» приведена в таблице 17.1 столбец 3.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответы разработчика проекта «Схемы теплоснабжения» на замечания и предложения представлены в таблице 17.1 столбец 4.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Информация об учтенных замечаниях и предложениях, а также реестр изменений, внесенных в разделы Том 1. «Схемы теплоснабжения» и разделы Том 2. «Обосновывающие материалы» приведены в таблице 17.1 столбец 5.

Таблица 17.1 – Замечания и предложения к проекту актуализированной редакции схемы теплоснабжения

| № п/п | Основание | Перечень замечаний и предложений | Ответ разработчика проекта схемы теплоснабжения или администрации | Реестр изменений, внесенных в документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В таблице 18.1 представлена сводная информация по изменениям, выполненных в рамках актуализации «Схемы теплоснабжения Краснохолмского муниципального округа Тверской области» в 2026 году.

Таблица 18.1 – Сводный том изменений по Схеме теплоснабжения

| Наименование раздела | Описание изменений, выполненных при доработке и актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Том 1. Схема теплоснабжения |  |
| Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа" | Актуализированы сведения о жилищном фонде, существующей отапливаемой площади объектов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, распределении тепловой нагрузки и полезного отпуска по кадастровым кварталам. Уточнено отсутствие подтвержденных приростов отапливаемой площади и тепловой нагрузки на расчетный период. |
| Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Уточнены существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии, состав потребителей, присоединенная тепловая нагрузка, балансы установленной, располагаемой и нетто-мощности, потери тепловой мощности и резервы по каждой системе теплоснабжения. Отражено сохранение локального характера систем и отсутствие совместной работы источников на единую тепловую сеть. |
| Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" | Актуализированы сведения о производительности водоподготовительных установок, нормативных потерях теплоносителя, аварийной подпитке и отсутствии централизованного горячего водоснабжения. Балансы теплоносителя приведены с учетом существующих и перспективных источников тепловой энергии. |
| Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа" | Уточнен приоритетный сценарий развития систем теплоснабжения: сохранение существующих зон централизованного теплоснабжения, строительство газовых блочно-модульных котельных, перевод части источников на природный газ и отсутствие перераспределения нагрузки между территориально обособленными системами. |
| Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Актуализирован перечень мероприятий по строительству газовых блочно-модульных котельных, перспективной установленной мощности и срокам ввода новых мощностей. Уточнены меры по выводу из эксплуатации заменяемых источников, отсутствие предложений по когенерации, пиковому режиму и использованию возобновляемых источников энергии. |
| Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Уточнено отсутствие мероприятий по строительству новых тепловых сетей, реконструкции сетей для перераспределения нагрузки, увеличению диаметров и строительству насосных станций. Отражена необходимость учета результатов расчетной диагностики при планировании ремонтов и возможной замены отдельных участков тепловых сетей. |
| Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Раздел актуализирован с учетом отсутствия открытых систем теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения на территории муниципального округа. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения не предусматриваются. |
| Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" | Актуализированы перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии, виды основного топлива, сведения о местных видах топлива и приоритетное направление развития топливного баланса. Отражен переход на природный газ по мере реализации мероприятий по строительству газовых котельных и отсутствие резервного и аварийного топлива. |
| Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Уточнена величина необходимых инвестиций на мероприятия по источникам тепловой энергии, распределение капитальных вложений по периодам и предварительный характер стоимостных показателей. Отражено отсутствие отдельных инвестиционных мероприятий по тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам и переводу открытых систем ГВС. |
| Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | Актуализированы сведения о действующей и перспективной организационной структуре теплоснабжения, реестре зон деятельности ЕТО, критериях присвоения статуса ЕТО, заявках на присвоение статуса и составе теплоснабжающих организаций в каждой системе теплоснабжения. |
| Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | Уточнено, что распределение нагрузки осуществляется путем замещения существующих источников новыми блочно-модульными котельными в пределах тех же зон теплоснабжения. Передача нагрузки между разными системами теплоснабжения не предусматривается. |
| Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | Раздел актуализирован с учетом отсутствия выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Краснохолмского муниципального округа. Предложения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей, не формируются. |
| Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа" | Уточнена увязка решений схемы теплоснабжения с мероприятиями газификации, обеспечением проектируемых источников природным газом, отсутствием объектов комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также необходимостью технологического присоединения проектируемых котельных к системам водоснабжения и водоотведения. |
| Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа | Актуализированы индикаторы надежности, технического состояния, эффективности производства, транспорта и учета тепловой энергии. Показатели сгруппированы по направлениям развития систем теплоснабжения и приведены с учетом фактического состояния и перспективных мероприятий. |
| Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия" | Актуализированы сведения о действующих тарифах на тепловую энергию и их динамике. При бюджетном финансировании мероприятий отражена возможность ограничения прямого влияния капитальных затрат на тарифную нагрузку потребителей. |
| Том 2. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Актуализированы сведения о функциональной структуре теплоснабжения, источниках тепловой энергии, тепловых сетях, зонах действия источников, потребителях, тепловых нагрузках, балансовых показателях, топливе, надежности, тарифах и технических проблемах систем теплоснабжения. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Уточнены данные базового потребления тепловой энергии, прогнозы приростов строительных фондов, удельные расходы тепловой энергии, прогнозы приростов нагрузки в централизованных и индивидуальных зонах теплоснабжения, а также сведения по производственным зонам. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа" | Уточнено описание расчетно-графического представления систем теплоснабжения, паспортизации объектов, гидравлических расчетов, моделирования переключений, расчета балансов, потерь тепловой энергии и показателей надежности в составе электронной модели. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Актуализированы балансы тепловой мощности и нагрузки по источникам, расчет резервов и дефицитов, результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя и выводы о возможности обеспечения существующих и перспективных потребителей. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа" | Уточнено описание вариантов перспективного развития, технико-экономическое сравнение и обоснование приоритетного сценария развития систем теплоснабжения, основанного на модернизации источников и переводе топливного баланса на природный газ. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Актуализированы расчетные величины нормативных потерь теплоносителя, сведения об отсутствии открытых систем ГВС, баках-аккумуляторах, аварийной подпитке, производительности водоподготовительных установок и перспективном балансе теплоносителя. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Уточнены обоснования по строительству, реконструкции и модернизации источников, отсутствию источников комбинированной выработки, отсутствию пикового режима, сохранению локальных зон теплоснабжения, организации индивидуального теплоснабжения и результатам расчета радиуса эффективного теплоснабжения. |
| Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Актуализированы предложения по тепловым сетям: подтверждено отсутствие необходимости строительства новых сетей и сетей для перераспределения нагрузки, уточнены условия поддержания нормативной надежности и приведены сведения о расчетной диагностике участков, рекомендуемых к учету при планировании ремонтов. |
| Глава 9 " Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения " | Раздел актуализирован с учетом отсутствия открытых систем теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения. Расчеты потребности инвестиций, экономической эффективности и тарифных последствий по переводу открытых систем не выполняются ввиду отсутствия предмета мероприятий. |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Актуализированы расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива, нормативных запасов топлива, видов топлива, долей топливопотребления, низшей теплоты сгорания и преобладающего вида топлива с учетом перехода на природный газ. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения " | Уточнены методы и результаты обработки данных по отказам и восстановлениям, расчет вероятности отказов, коэффициентов готовности и недоотпуска тепловой энергии. Отражена неприменимость отдельных мероприятий системы повышения надежности при отсутствии утвержденной системы мер для малонадежных и ненадежных систем. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Актуализирована оценка финансовых потребностей, возможные источники инвестиций, расчет экономической эффективности и ценовых последствий реализации мероприятий. Уточнен предварительный характер стоимостных показателей и необходимость их последующего уточнения по проектно-сметной документации. |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа" | Актуализированы индикаторы развития систем теплоснабжения, характеризующие надежность, техническое состояние, эффективность производства и транспорта тепловой энергии, приборный учет, обновление сетей и источников тепловой энергии. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Уточнены тарифно-балансовые расчетные модели по системам теплоснабжения и ЕТО, технико-экономические показатели источников до и после реализации мероприятий, а также предварительная оценка влияния проектов схемы на тарифные последствия. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Актуализированы сведения о системах теплоснабжения, перечне теплоснабжающих организаций, составе зон деятельности ЕТО, основаниях присвоения статуса ЕТО, заявках на присвоение статуса и границах зон деятельности. |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Уточнен реестр проектов по источникам тепловой энергии, включая перечень мероприятий по строительству газовых блочно-модульных котельных, предварительные стоимостные показатели и источники финансирования. По тепловым сетям и открытым системам ГВС отражено отсутствие проектных мероприятий. |

Информация о мероприятиях по развитию систем теплоснабжения, выполненных на территории Краснохолмского муниципального округа представлена в таблице 18.2.

Таблица 18.2 – Информация о реализованных мероприятиях, предусмотренных Схемой теплоснабжения

| Наименование проекта | Ответственный исполнитель | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПИР по строительству котельной по адресу: Тверская область Краснохолмский муниципальный округ г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36Б | Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области | 2022-2023 | 2 790,64 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27 (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 35 925 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 65А (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 37 297 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 2 (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 31 809 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59 (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  | 2023-2025 | 59 917 |
| Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36б |  | 2023-2025 | 61 661 |